电工安全技术培训考试卷（A）
电工安全技术培训考试卷(答案) （A）
单位—————————姓名————   ————年———月———日   成绩————
一、填空：（本题共10个小题、每小题2分、共20分）
1、对于特种作业人员，必须进行专业安全生产知识和安全操作技能培训，经考试合格后，才能准许其上岗操作。
2、在电气设备上使用了不合格电器或材料，可能造成严重后果。
3、现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用封闭式防雨型 灯具。
4、木工房、库房等易燃易爆场所不得使用 碘钨灯 等高热型灯具。
5、室内灯具安装高度不得小于  2.5  米。
6、现场使用镝灯时安装高度不得低于  5  米。
7、直埋电力电缆埋深一般应不小于 0.7 米，应在电缆上下各铺50㎜的细沙或软土，上用水泥板覆盖。
8、电缆干线应采用埋设或架空敷设，严禁 沿地面敷设 。
9、安全灯电压的选用，一般场所使用时不应超过  36  伏；在特别潮湿场所和金属容器内使用时，不应超过  12  伏。
10、电气设备带电检修时，执行监护制度是保证  人身安全操作正确 的主要措施。
二、判断题：（本题共20个小题、每个小题2分、共40分，正确的在括号内打“√”错误的在括号内打“ⅹ”）
1、室外不得使用落地式配电柜                                         （√）
2、蛙式打夯机严禁使用倒顺开关，必须使用定向开关。                   （√）
3、局部照明变压器应是双绕组的，并且一、二次侧均装设熔断器保护。     （√）
4、同一变压器三相四线中性点直接接地系统中的电气设备，允许一部分做接地保护，一部分做接零保护。（ⅹ）                                                         
5、在触电人脱离电源后，呼吸停止、心脏不跳动，如果没有致命的外伤，应迅速投入抢救。（√）                                                 
6、带电作业时，直接接触单相回路的零线没有危险。                     （ⅹ）
7、安装了漏电保护装置的设备，可以不做接地或接零保护。               （ⅹ）
8、配电室内配线应使用裸导线，配线应排列整齐，连接良好。             （ⅹ）
9、地下工程（地铁、暗挖顶管等）电源引入地下时，应在出入口地上设置配电箱控制。                                                     （√）
10、配电箱的编号原则：ZXA—1、2、3……，分配电箱为 FXB—1、2、3……， 开关箱为 KXC—1、2、3……，移动箱为YXD—1、2、3……。                            （√）
11、金属箱体，箱门和箱内开关电器的金属外壳及金属围栏，均需作保护零线（地）保护零线必须采用多股绝缘铜线，统一标志为绿/黄双色线。                                   （ⅹ）
12、现场配电系统实行逐级漏电保护形成分级保护。                       （√）
13、现场配电系统实行三级配电，即总配电箱—分配电箱—开关箱。         （√）
14、配电柜应装设短路过负荷保护装置和漏电保护器就可以。               （ⅹ）
15、现场配电室内和室外均可设落地式配电柜。                           （ⅹ）
16、交流电焊机必须安置专用的电焊机防触电保护装置。                   （√）
17、使用电气设备时应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。           （√）
18、使用设备前，必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。           （√）
19、停用的设备拉闸断电，锁好箱门。                                   （√）
20、电焊机的地线不得借用脚手架、塔吊导轨工程钢筋等设备设施。         （√）
三、选择题：（本题共20个小题、每个小题2分、共40分）
1、人体对工频电流的感知电流为；                                     （A）
  A、1ｍA     B、10ｍA     C、30ｍA     D、50ｍA 
2、人体对公频电流的摆脱电流为                                       （B）
   A、1ｍA     B、10ｍA     C、30ｍA     D、50ｍA 
3、停电检修作业时，确定没电的依据是                                 （D）
   A、电源开关已拉开        B、电源指示灯熄灭
   C、电流表的指示为零      D、经合格的验电器试验无电
4、被检修的线路停电后，在配电室控制该回路的开关操作手柄上应悬挂标示牌
    A、止步！高压危险       B、以接地                               （D）
    C、禁止合闸，有人工作   D、禁止合闸，线路有人工作
5、一般场所下使用的漏电保护器，作为人身直接触电保护时，应选用额定漏电动作电流和额定漏电动作时间分别                                                    （D）
    A、50ｍA、0.2S   B、50ｍA、0.1S   C、30ｍA、0.2S   D、30ｍA、0.1S 
6、开关箱与其控制的用电设备的水平距离不应超过                       （B）
    A、2米      B、3米       C、4米       D、5米
[bookmark: _GoBack]7、固定式配电箱（总分配电箱和开关箱）箱体中心与地面的垂直距离应     （D）
    A、大于0.8米           B、小于1.4米
    C、大于1.6米           D、大于1.4米、小于1.6米
8、配电箱的箱体宜使用铁质材料，其钢板厚度                           （D）
    A、不小于0.5毫米       B、不小于0.75毫米
    C、不小于1 毫米       D、不小于1.5毫米
9、配电箱的操作通道宽度，不应小于                                   （C）
    A、0.6米      B、1米       C、1.2米       D、1.5米
10、配电室的天棚距地面不低于                                        （D）
A、1.8米      B、2.2米       C、2.5米       D、3米
11、现场配电系统，第三级漏电保护器的额定漏电动作电流应小于等于      （B）
    A、15ｍA     B、30ｍA     C、75ｍA     D、100ｍA
12、室外固定式配电箱围栏不低于                                      （A）
A、1.7米      B、1.8米       C、1.9米       D、2米
13、在施工现场专用变压器中性点直接接地的线路中，必须采用    接零保护系统                                                        （B）
    A、TN---C      B、TN—S      C、TN-C-S      D、TT
14、电气设备的金属外壳必须与      连接，                            （D）
    A、工作零线    B、相线        C、重复接地   D、专用保护零线
15、塔吊及大型机械设备的防雷接地电阻不得大于                        （D）
    A、30欧姆      B、20欧姆     C、10欧姆     D、4欧姆
16、电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于                            （C）
A、1.5米      B、1.2米       C、0.7米       D、0.3米
17、电缆穿越建筑物、构筑物、道路等场所时引出地面从      高度必须设防护套管                                                          
（A）
A、2米      B、3米       C、1米       D、4米
18、总配电箱内漏电保护器额定漏电动作电流为                          （A） 
A、100ｍA     B、50ｍA     C、75ｍA     D、30ｍA
19、分配电箱内漏电保护器额定漏电动作电流为                          （C） 
A、100ｍA     B、50ｍA     C、75ｍA     D、30ｍA
20、开关控制箱和移动箱漏电保护器额定漏电动作电流为                  （D） 
A、100ｍA     B、50ｍA     C、75ｍA     D、30ｍA以下
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