电工安全技术培训考试卷
单位；                                                 姓名；                                   
考试时间；                                                    成绩；                                  
总包安全负责人（签字）；                   监理安全负责人；                 
一、填空：（本题共10个小题、每小题2分、共20分）
1、对于特种作业人员，必须进行专业                 和               ，经考试合格后，才能准许其上岗操作。
2、在电气设备上使用了            电器或材料，可能造成严重后果。
3、现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用            灯具。
4、木工房、库房等易燃易爆场所不得使用           等高热型灯具。
5、室内灯具安装高度不得小于                米。
6、现场使用镝灯时安装高度不得低于          米。
7、直埋电力电缆埋深一般应不小于             米，应在电缆上下各铺50㎜的细沙或软土，上用水泥板覆盖。
8、电缆干线应采用埋设或架空敷设，严禁                 。
9、安全灯电压的选用，一般场所使用时不应超过         伏；在特别潮湿场所和金属容器内使用时，不应超过            伏。
10、电气设备带电检修时，执行监护制度是保证                    的主要措施。
二、判断题：（本题共20个小题、每个小题2分、共40分，正确的在括号内打“√”错误的在括号内打“ⅹ”）
1、室外不得使用落地式配电柜                                       （  ）
2、蛙式打夯机严禁使用倒顺开关，必须使用定向开关。                 （  ）
3、局部照明变压器应是双绕组的，并且一、二次侧均装设熔断器保护。   （  ）
4、同一变压器三相四线中性点直接接地系统中的电气设备，允许一部分做接地保护，一部分做接地保护。                                                 （  ）                                                  
5、在触电人脱离电源后，呼吸停止、心脏不跳动，如果没有致命的外伤，应迅速投入抢救。                                                        （  ）
6、带电作业时，直接接触单相回路的零线没有危险。                   （  ）
7、安装了漏电保护装置的设备，可以不做接地或接零保护。             （  ）
8、配电室内配线应使用裸导线，配线应排列整齐，连接良好。           （  ）
9、地下工程（地铁、暗挖顶管等）电源引入地下时，应在出入口地上设置配电箱控制。                                                     
（  ）

10、配电箱的编号原则：ZXA—1、2、3……，分配电箱为 FXB—1、2、3……， 开关箱为 KXC—1、2、3……，移动箱为YXD—1、2、3……。                          （  ）
11、金属箱体，箱门和箱内开关电器的金属外壳及金属围栏，均需作保护零线（地）保护零线必须采用多股绝缘铜线，统一标志为绿/黄双色线。               （  ）
12、现场配电系统实行逐级漏电保护形成分级保护。                    （  ）
13、现场配电系统实行三级配电，即总配电箱—分配电箱—开关箱。      （  ）
14、配电柜应装设短路过负荷保护装置和漏电保护器就可以。            （  ）
15、现场配电室内和室外均可设落地式配电柜。                        （  ）
16、交流电焊机必须安置专用的电焊机防触电保护装置。                （  ）
17、使用电气设备时应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。        （  ）
18、使用设备前，必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。        （  ）
19、停用的设备拉闸断电，锁好箱门。                                （  ）
20、电焊机的地线不得借用脚手架、塔吊导轨工程钢筋等设备设施。      （  ）
三、选择题：（本题共20个小题、每个小题2分、共40分）
1、人体对工频电流的感知电流为；                                   （  ）
  A、1ｍA     B、10ｍA     C、30ｍA     D、50ｍA 
2、人体对公频电流的摆脱电流为                                     （  ）
   A、1ｍA     B、10ｍA     C、30ｍA     D、50ｍA 
3、停电检修作业时，确定没电的依据是                               （  ）
   A、电源开关已拉开        B、电源指示灯熄灭
   C、电流表的指示为零      D、经合格的验电器试验无电
4、被检修的线路停电后，在配电室控制该回路的开关操作手柄上应悬挂标示牌
    A、止步！高压危险       B、以接地                             （  ）
    C、禁止合闸，有人工作   D、禁止合闸，线路有人工作
5、一般场所下使用的漏电保护器，作为人身直接触电保护时，应选用额定漏电动作电流和漏电动作时间                                                      （  ）
    A、50ｍA、0.2S   B、50ｍA、0.1S   C、30ｍA、0.2S   D、30ｍA、0.1S 
6、开关箱与其控制的用电设备的水平距离不应超过                     （  ）
    A、2米      B、3米       C、4米       D、5米
7、固定式配电箱（总分配电箱和开关箱）箱体中心与地面的垂直距离应   （  ）
    A、大于0.8米           B、小于1.4米
    C、大于1.6米           D、大于1.4米、小于1.6米
8、配电箱的箱体宜使用铁质材料，其钢板厚度                         （  ）
    A、不小于0.5毫米       B、不小于0.75毫米
    C、不小于1 毫米         D、不小于1.5毫米

9、配电箱的操作通道宽度，不应小于                                 （  ）
    A、0.6米      B、1米       C、1.2米       D、1.5米
10、配电室的天棚距地面不低于                                      （  ）
A、1.8米      B、2.2米       C、2.5米       D、3米
11、现场配电系统，第三级漏电保护器的额定漏电动作电流应小于等于    （  ）
    A、15ｍA     B、30ｍA     C、75ｍA     D、100ｍA
12、室外固定式配电箱围栏不低于                                    （  ）
A、1.7米      B、1.8米       C、1.9米       D、2米
13、在施工现场专用变压器中性点直接接地的线路中，必须采用   接零保护系统                                                         （  ）
    A、TN---C      B、TN—S      C、TN-C-S      D、TT
14、电气设备的金属外壳必须与      连接，                          （  ）
    A、工作零线    B、相线        C、重复接地   D、专用保护零线
15、塔吊及大型机械设备的防雷接地电阻值不得大于                    （  ）
    A、30欧姆      B、20欧姆     C、10欧姆     D、4欧姆
16、电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于                          （  ）
A、1.5米      B、1.2米       C、0.7米       D、0.3米
17、电缆穿越建筑物、构筑物、道路等场所时引出地面从     高度必须设防护套管                                                             （  ）
A、2米      B、3米       C、1米       D、4米
18、总配电箱内漏电保护器额定漏电动作电流为                        （  ） 
A、100ｍA     B、50ｍA     C、75ｍA     D、30ｍA
19、分配电箱内漏电保护器额定漏电动作电流为                        （  ） 
A、100ｍA     B、50ｍA     C、75ｍA     D、30ｍA
20、开关控制箱和移动箱漏电保护器额定漏电动作电流为                （  ） 
A、100ｍA     B、50ｍA     C、75ｍA     D、30ｍA以下


