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电工安全教育培训试卷
    1、在工作环境中见到以下标志，表示( B )

A.注意安全　　B.当心触电　C.当心感染

　　2、国际规定，电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。

　　A.36伏 B.65伏 C.25伏

　　3、三线电缆中的红线代表( B )。

　　A.零线 B.火线 C.地线

　　4、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌?( C )

　　A.在此工作” B.“止步，高压危险” C.“禁止合闸，有人工作”

　　5、触电事故中，绝大部分是( A )导致人身伤亡的。

　　A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克

　　6、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。

　　A.按摩 B.点穴 C，人工呼吸

　　7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C )

　　A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火

　　8、静电电压最高可达 ( B ) ，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

　　A.50伏 B.数万伏 C 220伏

　　9、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。

　　A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷

　　10、长期在高频电磁场作用下，操作者会有什么不良反应?( C )

　　A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力

　　11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A )

　　A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器

　　12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )

　　A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业

　　

    13、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点（）米内，禁止人员进入。( B )

　　A.10 B.20 C.30

　　14、使用手持电动工具时，下列注意事项哪个正确?( B )

　　A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿

　　15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。

　　A.24 B.26 C.65

　　16、使用电气设备时，由于维护不及时，当 ( A )进入时，可导致短路事故。

　　A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气

　　17、工厂内各固定电线插座损坏时，将会引起 ( C ) 。

　　A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害

　　18、民用照明电路电压是以下哪种?( C )

　　A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏

　　l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C )

　　A.先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

B.检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。

C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

　　20、下列有关使用漏电保护器的说法，哪种正确?( A )

A.漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 

B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地 绝缘。

C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状 态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。

21、装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?(A)

A．基本保安措施B．辅助保安措施C．绝对保安措施

22、人体在电磁场作用下，由于(C)将使人体受到不同程度的伤害。

A．电流B．电压C．电磁波辐射

23、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应(B)。

A．站在铁板上操作B．站在绝缘胶板上操作C．穿防静电鞋操作

24、雷电放电具有(A)的特点。

A.电流大，电压高B．电流小，电压高C．电流大，电压低

25、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于(A)米

A．0.3米B．0.2米C．0.1米

26、扑救电气设备火灾时，不能用什么灭火器?(C)

A．四氯化碳灭火器B．二氧化碳灭火器C．泡沫灭火器

27、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为(C)

A．无电B．也许有电C．有电

28、使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施?(B)

A.无B．保护性接零或接地C．防锈漆

29、在进行电子底板贴焊、剪脚等工序时应(A)。

A．戴上防护眼镜B．戴上护耳器C．戴上安全帽

30、工人在从事电工作业时，如见到以下标志，则表示(B)。

A.注意安全B.当心电缆C.当心电机伤人

31、（D）的工频电流即可使人遭到致命的电击。

A：数安B：数毫安C：数百毫安D：数十毫安

32、当设备发生碰壳漏电时，人体接触设备金属外壳所造成的电击称作（B）。

A：直接接触电击B：间接接触电击C：静电电击D：非接触电击

33、从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止（D）的安全措施。

A：电磁场伤害B：间接接触电击C：静电电击D：直接接触电击

34、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作（B）。

A：保护接地B：保护接零C：工作接地D：工作接零

35、行灯电压不得超过（A）V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄（如锅炉内、金属容器内），行动不便，行灯电压不得超过（D）V。

A：36；12 B：50；42 C：110；36 D：50；36

36、漏电保护装置主要用于（A）。

A：防止人身触电事故B：防止中断供电C：减少线路损耗D：防止漏电火灾事故

37、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护（B）的主要措施。

A：雷电侵入波B：直击雷C：反击D：二次放电

38、在一般情况下，人体电阻可以按（B）考虑。

A：50~100ΩB：800~1000ΩC：100~500 kΩD：1~5 MΩ

39、（C）电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，而且通过外壳任何结合面或结构孔洞，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。

A：增安型B：本质安全型C：隔爆型D：充油型

40、漏电保护器其额定漏电动作电流在（B）者属于高灵敏度型。

A：30mA~1A B：30mA及以下C：1A以上D：1A以下

41、当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时，应采取屏护措施。变配电设备应有完善的屏护装置，所用遮栏的高度不应低于（B）。

A：1.4m B：1.7m C：2.0m D：2.4m

42、为了保证在故障条件下形成故障电流回路，从而提供自动切断条件，保护导体在使用中是（B）的。A：允许中断B：不允许中断C：允许接入开关电器D：自动切断

43、下列电源中可用做安全电源的是（CD）。

A：自耦变压器B：分压器C：蓄电池D：安全隔离变压器

44、架空线路不应跨越（A）。

A：燃烧材料作屋顶的建筑物B：道路C：通航河流D：索道

45、在下列绝缘安全工具中，属于辅助安全工具的是（C）。

A：绝缘棒B：绝缘挡板C：绝缘靴D：绝缘夹钳

46、采用安全特低电压是（A）的措施。

A：仅有直接接触电击保护B：只有间接接触电击保护C：用于防止爆炸火灾危险D：兼有直接接触电击和间接接触电击保护

47、当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区，且可燃物的最小点燃能量在（A）以下时，工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50%以上时，可穿棉工作服。

A：0.25mJ B：0.025mJ C：0.0025mJ D：0.00025mJ

48、爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，被分为（A）。

A：0区、1区和2区B：10区、11区C：21区、22区和23区D T1～T6组

49、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为（B）。

A：戴绝缘手套B：切断电源C：站在绝缘板上

50、被电击的人能否获救，关键在于（D）

A：触电的方式B：人体电阻的大小C：触电电压的高低D：能否尽快脱离电源和施行紧急救护

51．熔断器在照明线路上是作为

A过载 B短路 C过载及短路

52．三相四线制系统供电的光管电路，其零线应采用铜芯线，截面应按相线选择。 A额定电流的50％ B截面额定电流50％ C截面额定电流的100％

53．触电者在无呼吸无心跳情况下，并同时出现 等三种症状时可判断为真死，并终止抢救。

A瞳孔扩大，关节僵硬，出现尸斑 B瞳孔扩大，牙关紧闭，手脚僵冷 C嘴唇发黑，手足僵冷，出现尸斑

54．发生人身触电时，当通过人体的交流电流达到 毫安时会有生命危险。

A 30 B 50 C 100

55．漏电保护器的动作时间不超过秒称为快速型。

A 0.1 B 0.  C 2

56．在带电设备附近工作，带电设备只允许在工作者的。 A左、右两侧 B前面一侧 C后面一侧

57．防止触电事故的措施很多，其中有重要意义的是

A做好设备维修保养 B严格执行操作规程 C贯彻安全用电教育

58．低压绝缘鞋是防止触电的。

A主要技术措施 B基本安全用具 C辅助安全用具

59．按我国标准，安全电压是指由

A特定电源 B市电交流电源 C直流电源

60．我国安全电压额定值等级是

A 42伏， 36伏， 24伏， 12伏， 6伏

B 50伏， 42伏， 36伏， 24伏， 12伏

C 48伏， 36伏， 24伏， 12伏， 6伏

