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临时用电考试试题
　姓名：   得分：
一、选择题（共计 15 题，每题 2 分，合计 30 分）
1、在建工程外侧边缘与1KV以下外电架空线路边线之间的最小安全操作距离不得少于  C  米。
 A、0.5 B、1 C、4 D、6
2、在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与1KV以下架空线路边线沿垂直方向的最小安全距离为  B  米。
 A、0.5 B、1.5 C、3 D、6
3、保护零线的截面，应  A  的截面，同时必须满足机械强度要求。
 A、不小于工作零线 B、大于工作零线 C、不小于相线 D、大于相线
4、与电气设备相连接的保护零线为截面不小于  B  mm 2 的绝缘多股铜线。
 A、1 B、2.5 C、4 D、6
5、正常情况下，  D  的不带电的外露导电部分，可不做保护接零。
 A、照明器具、手持电动工具 B、靠近带电部分的金属围栏和金属门
 C、电力线路的金属保护管 D、安装在配电屏金属框架上的电器
6、架空线路的档距不得大于  B  米。
 A 、20 B、35 C、50 D、100
7、动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为  B  。
 A、N、L1、L2、L3、PE B、L1、N、L2、L3、PE 
 C、L1、L2、L3、N、PE D、L1、L2、L3、PE、 N
8、电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于  C  米。
 A、0.4 B、0.6 C、0.7 D、1
9、照明系统每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过  D  个，负荷电流不宜超过15A。
 A、5 B、10 C、15 D、25
10、电杆埋设深度宜为杆长的  D  。
 A 、1/10 B、1/6 C、1/10加0.3米 D、1/10加0.6米
11、室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于  A  mm 2  。
 A、1.5 B、2 C、2.5 D、4
12、在建工程（含脚手架）的周边与1～10kV外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离  C  m。
A 4.0 B 5.0 C 6.0 D 8.0
13、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，1～10kV架空线路的最低点与路面的最小垂直距离  C   m。
A 5.0 B 6.0 C 7.0 D 8.0
14、起重机与10kV架空线路边线的最小安全距离  D  m。
A 沿垂直方向2.0 沿水平方向3.0 
B 沿垂直方向3.0 沿水平方向3.0
C 沿垂直方向2.0 沿水平方向2.0 
D 沿垂直方向3.0 沿水平方向2.0
15、人工接地体材料的最小规格尺寸为  A  。
A角钢板厚不小于4mm，钢管壁厚不小于3.5mm，圆钢直径不小于14mm
B角钢板厚不小于3mm，钢管壁厚不小于4mm，圆钢直径不小于14mm
C角钢板厚不小于3.5mm，钢管壁厚不小于3mm，圆钢直径不小于16mm
D角钢板厚不小于4mm，钢管壁厚不小于3.5mm，圆钢直径不小于18mm
二、多选题（共计 10 题，每题 3 分，合计 30 分）
1、下列属于临时用电组织设计内容的是  ABC  。
 A、现场勘探和确定电源进线走向 B、进行负荷计算和选择变压器容量
 C、制定安全用电技术措施和电气防火措施 D、按规定缴纳电费
2、下列属于施工现场临时用电安全技术档案内容的是  ABCD  。
 A、临时用电组织设计资料 B、用电技术交底资料
 C、电气设备的试、检验凭单和调试记录 D、用电工程检查验收表
3、在选择架空线导线截面时要满足的要求是  ABC  。
 A、导线中的负荷电流不大于其允许载流量 B、线路末端电压偏移不大于额定 
 电压的5%
 C、单相线路的零线截面与相线截面相同 D、分支干线以上的架空线必须选
 择五芯电缆
4、配电室应符合的要求有  ABCD  。
 A、配电室的门向外开，并配锁 B、配电室的顶棚与地面的距离不低于3m 
 C、配电装置的上端距顶棚不小于0.5m D、配电室内的母线涂刷有色油漆，
 以标志相序
5、下列属于施工现场临时用电安全技术档案内容的是  ABC  。
 A、临时用电施工组织设计及修改临时用电施工组织设计的全部资料，技术交 
 底资料
 B、临时用电工程检查验收表，电气设备的试验、检验凭单和调试记录，接地
 电阻测定记录表
 C、定期检（复）查表，电工维修工作记录
 D、购买临时用电设施的合同和发票
6、手持式电动工具的选用应符合  ABCD  要求。
 A、空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具
 B、狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具
 C、在金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持
 式电动工具
 D、手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得
 有接头
7、配电箱应符合的要求是  BCD  。
 A、箱体钢板厚度不得小于lmm 
 B、箱内电器应安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上
 C、箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线 
 D、金属箱体与金属电器安装板应做电气连接
8、总配电箱的电器设置应符合  AD  。
 A、当总路设置总漏电保护器时，还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总
 断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。
 B、当各分路设置分路漏电保护器时，可不装设总隔离开关，但应装设分路隔
 离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。
 C、隔离开关应设置于电源出线端，应采用分断时具有可见分断点，并能同时
 断开电源所有极的隔离电器。
 D、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
9、相线芯截面≤16mm²时，PE线最小截面  B  mm²；相线芯截面≤35mm²时，PE线最小截面  D  mm²；相线芯截面S＞35mm²时，PE线最小截面  E   mm²；
 A 4 B 5 C10 D 16 E S/2
10、对需大面积照明的场所，应采用  B   、  D  或混光用的  E  等。
 A 碘钨灯 B 高压汞灯 C高压钠灯 D 镝灯 E 卤钨灯
三、填空题（共计 20 空，每空 1 分，合计 20 分）
1 、在 TN 接零保护系统中， PE 零线 应单独敷设。重复接地线必须与 PE 线 相连接，严禁与 N 线 相连接。
2 、电气设备设置场所应能避免 物体打击 和 机械损伤 ，否则应作防护处置。
3 、在 TN 接零保护系统中，通过总漏电保护器的 工作零线 与 保护零线 之间不得再做电气连接。
4 、 PE 线上严禁装设 开关 或 熔断器 ，严禁通过 工作电流 ，且严禁 断线 。
5 、 TN 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的 中间处 和 末端处 做重复接地。
6 、配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不小于 0.8 米 ，双列背对背布置不小于 1.5 米 ，个别地点有建筑物结构凸出的地方，则此点通道宽度可减少 0.2 米 。
7 、潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于 24V 。
8 、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于 12V 。
9 、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5 米等场所的照明，电源电压不应大于 36V 。
四、判断题（共计 10 题，每题 2 分，合计 20 分）
1、使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电，二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时，二次侧必须接地。 （ × ）
2、不得采用铝导体做接地体或地下接地线。 （ √ ） 3、配电柜的电度表与电流、电压表可以共用一组电流互感器。 （ × ）
4、发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。 （ √ ）
5、装设电流互感器时其二次回路必须与保护零线有一个连接点，且严禁断开电路。 （ √ ）
6、外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关。 （ √ ） 
7. 塔式起重机防雷接地和重复接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 （ √ ）
8 .  施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于 1.0m 。  
  （×）
9 .  漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近电源的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。   （×）
10 .  配电箱的箱体一般应采用冷轧钢板制作，配电箱箱体钢板厚度应不小于 1.5mm 。   （√）





  

