
风电场安全考试题
一、填空题
1、安全生产坚持（“安全第一、预防为主、综合治理”）的方针，按照（“谁主管、谁负责”“管生产必须管安全”）的原则，建立安全生产（管理体系），完善安全生产(管理机制)。
2、（工会）依法组织职工参加本单位安全生产工作的（民主管理）和（民主监督），维护职工在安全生产方面的合法权益。 
3、生产经营单位应当对从业人员进行（安全生产教育）和（培训），保证从业人员具备必要的(安全生产知识)，熟悉有关的(安全生产规章制度)和(安全作规程)，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 

4、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（批评）、（检举）、（控告）；有权拒绝（违章指挥）和（强令冒险作业）。 

5、风电场设备主要有三部分组成，分别是（变电设备）、（,架空线路）、（风电机组）。
6、电气设备分为高压和低压两种： 高压：（设备对地电压在250V 以上者） 低压：(设备对地电压在250V及以下者)。
7、电气工作人员对本规程应（每年）考试一次。因故间断电气工作连续（三个月以上者），必须重新温习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。参加带电作业人员，应经(专门培训)，并经(考试合格)、(领导批准后)，方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等)，必须经过安全知识教育后，方可下现场随同参加指定的工作，但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员，工作前应介绍现场（电气设备接线情况）和(有关安全措施)。  

8、高压设备发生接地时，室内不得接近故障点（4m 以内），室外不得接近故障点（8m 以内）。
9、高压室的钥匙至少应有（三把），由（配电值班人员）负责保管，按值移交。 一把供（紧急）时使用，一把专供（值班员）使用，其他可以借给许可单独巡视（高压设备的人员）和(工作负责人)使用，但必须（登记签名），（当日交回）。

10、停电拉闸操作必须按照（断路器）--（负荷侧隔离开关）--（母线侧隔离开关）的顺序依次操作，送电合闸 作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合（刀闸）。为防止误操作，高压电气设备都应加装（防误操作的闭装置）。
11、倒闸操作必须由（两人）执行，其中一人对设备较为熟悉者作（监护）。（单人值班）的变电所倒闸操作可由一人执行。 特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的（值班员）操作，（值班负责人）或(值长监护)。
12、工作票签发人不得兼任该项工作的（工作负责人）。（工作负责人）可以填写工作票。工（作许可人）不得签发工作票。
13、已结束的工作票，至少保存（三个月）。
14、所有生产人员必须熟练掌握（触电现场急救）方法，所有职工必须掌握（消防器材使用）方法。
15、在起吊过程中，不得调整（吊具），不得在（吊臂）工作范围内停留。塔上协助安装指挥及工作人员不得将头和手伸出塔筒之外。 
16、起吊机舱时，（起吊点）应确保无误。在吊装中必须保证有一名（工程技术人员）在塔筒平台协助指挥吊车司机起吊。起吊机舱必须配备（对讲机），系好（导向绳） 。 

17、在寒冷和潮湿地区，停止运行（一个月以上）的风电机组在投运前应（检查绝缘），合格后才允许启动。 
18、经维修的风电机组在（启动前），应办理工作票终结手续。
19、风电机组的启动、停机有（自动）和（手动）两种方式。 
20、（运行人员）对于监视风电场安全稳定运行负有（直接责任）。（运行人员）应及时发现问题，查明原因，防止事故扩大，减少经济损失。
21、当事故发生在交接班过程中，应停止（交接班），（交班人员）必须坚守岗位，处理事故。接班人员应在（交班值长指挥下）协助事故处理。事故处理告一段落后，由交接双方（值长）决定，是否继续交接班。 

22、风电机控制系统参数及远程监控系统实行（分级管理），未经授权不准越级操作。系统操作员设在（监控系统中心）。系统操作员对于保证系统（安全使用）和（运行）负有直接责任。
23、在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷击后（1小时内）不得接近风电机。
24、风电机受潮发出沙沙噪声，此时不得接近风电机，以（防感应电）。 

25、风电场要做到消防(组织健全），消防(责任制落实)，消防器材、设施完好，保管存放消防器材符合(消防规程)要求并定期检验，风电机内应配备(消防器材)。  

26、当风电机组发生火灾时， 运行人员应立即（停机并切断电源），迅速采取（灭火措施），防止（火势蔓延）；当火灾危及(人员和设备安全)时，值班人员应立即(拉开该机组线路侧的断路器)。
27、登塔维护检修时，不得（两个人在同一段塔筒内）同时登塔。登塔应使用（安全带）、（戴安全帽）、（穿安全鞋）。零配件及工具应单独放在工具袋内。工具袋应背在（肩上）或与（安全绳）相连。工作结束后，所有（平台窗口）应关闭。
28、打开机舱前，机舱内人员应（系好安全带）。安全带应挂在（牢固构件上或安全带专用挂钩上）。
29、检查机舱外风速仪、风向仪、叶片、轮毂等，应使用（加长安全带）。 

30、在电感、电容性设备上作业前或进入其围栏内工作时，应将设备充分（接地放电后）方可进行。
31、检修工作地点应有（充足照明），升压站等重要场所应有（事故照明）。
32、（每半年）对塔筒内安全钢丝 、爬梯、工作平台 、门防风挂钩检查一次，发现问题及时处理。
33、对火灾事故应做到“三不放过”，即（原因不清不放过），（责任者和应受教育者没有受到教育不放过），（没有采取防范措施不放过）。
34、防火重点部位是指（火灾危险性大）、(发生火灾损失大)、(伤亡大)、(影响大) (以下简称“四大”)的部位和场所。 
35、电气设备火灾时，严禁使用(能导电）的灭火剂进行灭火。施转电机火灾时，还应禁止使用(干粉灭火器)和(干砂直接灭火)。
36、油断路器火灾时，严禁直接（切断起火断路器电源），应切断其（两侧前后一级的断路器电源），然后进行灭火。
37、安全生产坚持“五同时”，必须做到在（计划、布置、检查、总结、考核）生产工作的同时，（计划、布置、检查、总结、考核）安全工作。 
38、事故调查报告和分析应（及时、客观、准确、完整）。发生事故时，应立即 
向上级单位或部门汇报事故发生情况，不得（谎报、迟报、瞒报）。事故统计和考核（实行分级管理）。 
39、春检工作一般安排在（三月至五月）期间进行；秋检工作一般在（九月至十一月）期间进行。各单位应结合本地区气候特点,从实际出发，集中一个月时间 
完成。
40、（全部风电机运行通过240小时试运行，运行满一年）的风电企业应开展安全性评价工作。
41、预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，一般 
划分为三级：（Ⅰ级）（红色）、（Ⅱ级）（橙色）、（Ⅲ级）（黄色）。预警等级由（集团公司 
应急领导小组办公室）确定并报集团公司应急领导小组。
42、两份工作票中的一份由（工作负责人收执），另一份由风电场（值班员收执），按值 
移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及结束工作时间记入（工 
作票记录簿）中。在无人值班的设备上工作时，第二份工作票由（工作许可人收执）。
43、四项护技术具体内容：（止血）、（包扎）、（固定）、（搬运）。
44、心肺复苏的目的：利用人工（吸及胸外心脏按压）使（血液可以携氧到脑部）和 

（心脏）以维持生命。
45、高电压触电主要死因（为呼吸麻痹），低电压触电主要死因（为室颤）；
46、（个人防坠保护装备）必须及时清洗及维修。一般来说，清洁和护理后使用寿命 
将延长。安全带用温水（约30C）进行清洁。必要时，可使用（柔和的洗涤剂）进 
行清洗。
47、用于救援或用于固定的个人防护装备必须（定期检查），至少由专家（每年检查一 
次）。
48、起吊塔筒吊具必须齐全。(起吊点)要保持塔筒直立后下端处于水平位置。应有（导向绳）导向。
49、当风电场设备出现异常运行或发生事故时，(当班值长)应组织运行人员尽快排除异常，恢复设备正常运行，处理情况记录在(运行日志上)。
50、风速超过（12m/s）不得打开机舱盖，风速超过（14m/s）应关闭机舱盖。 

   运行人员登塔检查维护应（不少于两人），但不能同时登塔。运行人员
登塔要使用(安全带)、(戴安全帽)、(穿安全鞋)。零配件及工具必须(单独放在工具袋)内，工具袋必须与安全绳联结牢固，以防坠塔。
51、当风电场设备出现异常运行或发生事故时，当班值长应组织运行人
员尽快排除异常，恢复设备正常运行，处理情况记录在（运行日志上）。
52、当事故发生在交接班过程中，应（停止接班），（交班人员）必须坚守岗位，（接班人员）应在（交班值长）指挥下协助事故处理。
53、风电机单机接地网的接地电阻（≤4Ω）。但是对于山区等土壤电阻率
比较高的，往往需要将风电机接地网相连形成大型接地网才能使接地电阻满足要求，对于这种情况要求单台风电机的接地电阻（≤10Ω），接地棒插入土壤的深度应不小于（0.6m）。
54雷雨天气巡视室外高压设备时，应（穿绝缘靴），并不得靠近（避雷
器）、（避雷针）和（风力发电机）

、安全生产管理，坚持（安全第一）、（预防为主）的方针。
2、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的（安全生产规章制度）和（操作规程），服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
3、事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清（事故原因），查明事故性质和（责任），总结（事故教训），提出（整改措施），并对 事故责任者提出处理意见。
4、电气设备分为高压和低压两种；高压：设备对地电压在（250V ）以上者； 低压：设备对地电压在（250V）及以下者。
5、 设备不停电时的安全距离，20～35kV为（1）m,220kV为（3）m。
9、下列各项工作可以不用 作票：（事故处理）（拉合断路器开关的单一操作）（拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线）上述操作应记入操作记录簿内。
10在高压设备上工作，必须遵守下列各项（填用工作票或口头、电话命令）；（至少应有两人在一起工作）；（完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施）。
11、在电气设备上工作，保证安全的组织措施为：（工作票制度；）（工作许可制度）（工作监护制度）（工作间断、转移和终结制度）。
12、事故抢休处理可不用操作票，但应记入（操作记录簿）和（运行记录）内。
13、线路、用户检修班或基建施工单位在发电厂或变电所进行工作时，必须由所在单位(发电厂、变电所或工区)签发（工作票）并履行（工作许可手续）。
14、值班员如发现工作人员违反（安全规程）或（任何危及工作人员安全）的情况，应向工作（负责人）提出改正意见，必要时可暂时停止工作，并立即报告上级。 

15、 已结束的工作票，至少保存（三个月）。
16、保证安全的技术措施：（停电）（验电）（装设接地线）（悬挂标示牌和装设遮栏）。
17、装设接地线必须（先接接地端），（后接导体端），且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。
18、接地线应用多股软裸铜线，其截面应符合短路电流的要求，但不得小于(25)m㎡ 。
19、标示牌有（禁止合闸，有人工作 ）、（止步，高压危险 ）、（禁止攀登，高压危险）、（禁止合闸，线路有人工作）、（在此工作）、(从此上下)共六种。
20、SF6断路器中的SF6气体的作用是（灭弧）和(绝缘)。
21、绝缘手套、绝缘靴每（半）年进行一次电气试验；绝缘拉杆、接地棒每（一 ）年进行一次电气试验。
22、“两票”、“三制”是：（操作票）、（工作票）、（交接班制度）、（巡回检查制度）、（定期切换制度）。
24、工作人员对风电场安全规程每年考试（一次）。因故间断工作（三个月）以上者，必须重新学习本规程，调动到新的工作岗位人员，在开始工作前必须学习规程有关部分，并经考试合格才能上岗。新参加工作人员必须进行（三级）安全教育，经考试合格后才能进入生产现场工作。外来临时工和培训人员，在开始工作前必须向其进行必要的安全教育和培训。外来人员参观考察，必须有专人陪同。
25、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定（应急预案），告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
26生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（同时设计）、（同时施工）、（同时投入生产）和（使用）。安全生产设施投资应当纳入建设项目概算。
27防止电缆火灾延燃的措施有封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他
29、乙炔气瓶禁止放在高温设备附近，应距离明火 （10m） 以上，使用中应 与氧气瓶保持（5m ）以上距离。
32、操作设备应具有明显的标志，包括：（命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示）及设备（相色）等。、
33电气设备在停电后，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不得（触及设备或进入遮拦），以防突然来电。
34、在高压设备上工作，应至少由（两）人进行，并完成（保证安全的组织措施和技术措施）。
35两措是指（安全技术措施）（反事故措施）。
36操作票应由操作人填写、签名，（监护人）检查、签名，（值长） 审核签名后执行。
37无论高压设备是否带电，工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作；若有必要移开遮拦时，应（有监护人在场，并符合设备不停电时的安全距离）。
38监护操作时，操作人在操作过程中不得有（任何未经监护人同意）的操作行为。
39、需要变更工作班成员时，须经（工作负责人）同意，在对新工作人员（进行安全交底）手续后，方可进行工作。非特殊情况下不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应（由工作票签发人同意并通知工作许可人），工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应（对工作任务和安全措施）进行交接。
40、在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应由（工作负责人）征得（工作票签发人）和（工作许可人）同意，并在工作票上增填工作项目。若需变更或增加安全措施者应（填用新的工作票，并重新履行工作许可手续）。
41、第一、二种工作票需办理延期手续，应在（工期尚未结束）以前由（工作负责人）向运行值班负责人提出申请，由运行值班负责人通知（工作许可人）给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。
42、第一、二种工作票和带电作业的工作票的有效时间，以（批准的检修期为限）。
43、检修工作期间，运行人员不得变更（有关检修设备的运行接线方式）。工作负责人、工作许可人任何一方不得（擅自变更安全措施），工作中如有特殊情况需要变更时，应（先取得对方同意）。变更情况及时记录在（值班日志）内。
44、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施（由运行人员在开工前一次做完），不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时，应（向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项）。
45、电气工具和用具应由专人保管，定期进行检查。使用时，应按有关规定（接入漏电保护装置、接地线）。使用前应检查（电线是否完好），有无接地线，不合格的不准使用。
47、在发生人身触电事故时，为了抢救触电人，可以不经许可，即行（断开有关设备的电源），但事后应立即报告调度和上级部门。
48、 安全生产 “五同时”（计划）（布置）（检查）（总结）（考核）。
49、高压电气设备都应安装完善的防误闭锁装置。防误闭锁装置不得（随意退出运行），停用防误闭锁装置应（经本单位总工程师）批准；短时间退出防误闭锁装置时，应经（变电站站长或发电厂当班值长）批准，并应按程序尽快投入。
50、紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施，（保护伤员的生命），减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速与医疗急救中心联系救治。急救成功的关键是（动作快），（操作正确）。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。
51新建、扩建风电场的生产人员必须经过（安全）教育、（岗位技术）教育、（风电的专业基础知识）培训，取得相关合格证后方可上岗工作。

52信息报送应与（生产准备）同步开展。

1、 电气设备停电后，即使是事故停电，在未拉开有关隔离开关(刀闸)

和做好安全措施以前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

2、 在风电场（中控室）、（配电室）、（ 风电机底部）区域使用二级动火工作票。

3、 能量吸收器是（个人防坠落保护设备）的组成部分，它是负责降低坠落时对（人体）（安全带）和（定位设备）的冲击力。

4、 定位点必须选在（ 建筑物）或者（设备固定结构），用来防止个人（ 防护设备）的坠落。

5、 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的(安全生产知识)，提高(安全生产技能)，增强(事故预防)和(应急处理能力)。
二、简答

1、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 
    (一)建立、健全本单位安全生产责任制； 
    (二)组织制定本单位安全生产规章制度和 作规程； 
    (三)保证本单位安全生产投入的有效实施； 
    (四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 
    (五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 
    (六)及时、如实报告生产安全事故。 

2、电气工作人员必须具备下列条件： 
    一、经医师鉴定，无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 
    二、具备必要的电气知识，且按其职务和工作性质，熟悉《电业安全工作规 
程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分， 
并经考试合格。 
三、学会紧急救护法，特别要学会触电急救。
3、下列各项工作可以不用操作票： 
    一、事故处理； 
    二、拉合断路器(开关)的单一 作； 
    三、拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。 
    上述操作应记入操作记录簿内。  

4、在电气设备上工作，保证安全的组织措施为： 
     一、工作票制度；
二、工作许可制度； 

     三、工作监护制度； 
     四、工作间断、转移和终结制度。 
5、填用第一种工作票的工作为： 
    一、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者； 
    二、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做 
安全措施者。
6、工作负责人(监护人)： 
    1.正确安全地组织工作； 
    2.结合实际进行安全思想教育； 
    3.督促、监护工作人员遵守本规程； 
    4.负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是 
否符合现场实际条件； 
    5.工作前对工作人员交待安全事项； 
6.工作班人员变动是否合适。
7、在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施： 
    一、严禁将变流器二次侧开路； 
    二、短路变流器二次绕组，必须使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，严 
禁用导线缠绕； 
    三、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作； 
    四、工作必须认真、谨慎，不得将回路的永久接地点断开； 
    五、工作时，必须有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。 

8、风电场工作人员基本要求 
    1、 经检查鉴定，没有妨碍工作的病症。 
    2、 具备必要的机械、电气、安装知识，并掌握本标准的要求。 
    3、 熟悉风电机组的工作原理及基本结构，掌握判断一般故障的产生原 
因及处理方法。掌握计算机监控系统的使用方法。 
    4、生产人员应认真学习风力发电技术，提高专业水平。风电场至少每 
年一次组织员工系统的专业技术培训。每年度要对员工进行专业技术考试，合格 
者继续上岗。 
    5、 新聘人员应有3个月实习期，实习期满后经考核合格方能上岗。实 
习期内不得独立工作。 
    6、 所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法，所有职工必须掌握 

9、新安装风电机在正式启动前应做以下工作： 

   1、 测量绝缘，做好记录。 

   2、 相序校核，测量电压值和电压平衡性。 

   3、 应用力矩扳手将所有螺栓拧紧到标准力矩值。 

   4、 按照设备技术要求进行超速试验、飞车试验、振动试验，正常
停机试验及安全停机、事故停机试验。 
5、 通过现场验收，具备并网 行条件。 

6、 填写风电机安装报告。 
10、一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场 
所。 
    二级动火区，是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止 
明火区。 

11、火灾报警要点： 
     (1)火灾地点； 
     (2)火势情况； 
     (3)燃烧物和大约数量； 
     (4)报警人姓名及电话号码。

12、公司安全生产的总体目标是不发生以下事故： 
     (一)人身死亡事故。 
     (二)全厂停电或负同等及以上责任的电网瓦解、大面积停电事故。 
     (三)重大及以上设备损坏事故。 
     (四)负同等及以上责任的重大交通事故。 
     (五)电厂垮坝事故。 
     (六)重大及以上火灾事故。 
     (七)重大及以上的施工机械事故。 
     (八)重大及以上的污染事故。 
13、公司各单位实行安全生产目标四级控制 
     (一)企业控制重伤和事故，不发生人身死亡、重大设备损坏和重大火灾事故。 
     (二)部门控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故。 
     (三)班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍。 

(四)岗位和员工控制违章和差错,不发生未遂和异常。
14、各单位在工程项目发包前必须对承包方以下资质和条件进行审查： 
     (一)有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书。 
     (二)具有两级机构的承包方是否设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人 
的是否配有专职安全员；30人以下的是否设有兼职安全员。 
     (三)承包方是否有相应工程项目的赔 能力。
15、事故调查必须实事求是，尊重科学，做到“四不放过”，即：事故原因 
未查清不放过，事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范措施不放过，事故 
责任者和应受教育者没有受到教育不放过。
16、设备一类障碍 ：
    1、 发生设备、设施、施工机械、运输设备、工器具等损坏，直接经济 
损失达20万元及以上。 
    2、 升压站 （汇流站）：非外界因素，造成35kV及以上输变电主设备被 
迫停 、非计划检修或停止备用，时间超过24 小时，10kV超过48 小时。 
    3、35kV单元汇流线路故障停 时间超过48 小时，10kV超过72小时。 
    4、 风电机组配套变压器被迫停 时间超过7天。 
    5、 风电机组被迫停 ，10天内累计时间超过7天。 
    6、 风电机组故障导致降出力 行，时间超过15天。 
    7、 升压站 （汇流站）监控系统中断时间超过48 小时；任一机型中央 
监控系统或远程监测系统中断时间超过96 小时。 
    8、 测风塔倒塔；测风单项数据中断时间想·超过 10 天；单项年度有效数 
据完整率低于90%。 
    9、风电机组、输变电设备由于以下原因造成设备异常或被迫停 ：误 
设继电保护及安全自动装置定值、误设风电机组 行参数；错误下达调度 作命 
令，错误下达继电保护及安全自动装置投切命令。误拉合开关、误 （漏）投或停 
继电保护及安全自动装置 （包括压板）。 
10、 其他经集团公司认定为设备一类障碍者。 
17、集团公司重大突发性事件总体预案组成 
     (1)集团公司本部应对各类突发性事件专项应急预案； 
     (2)所属各单位处理重大突发性事件总体应急预案； 
     (3)所属各单位为应对各类事故编制的专项应急预案，火电、生物质能发电 
企业应急预案应至少包括: 突发性事件总体预案，人身伤亡事故应急预案,黑启 
动应急预案,全场停电应急预案,灰库抢险应急预案,火灾应急预案；储罐区应急 
预案（或重大危险源应急预案）,危险化学品应急预案,地震应急预案,防汛抗 
应急预案,环境污染事故应急预案,突发公共卫生应急预案;风电、潮汐发电企业 
应急预案至少应包括：突发性事件总体预案，人身伤亡应急预案,全场停电应急 
预案,火灾应急预案;地震应急预案,防汛抗 应急预案,环境污染事故应急预案, 
突发公共卫生应急预案。所属各单位应不断自我完善应急预案体系建设，根据 
生产实践补充专项应急预案。
      (4)各单位为某个专项生产环节，重点生产部位，重点场所设立的专项预案。  
18、操作中的五妨：
1、防止误拉、合开关； 
     2、防止带接地线 （接地闸刀）合闸； 
     3、防止带电装设接地线、带电合接地闸刀；
     4、防止带负荷拉、合闸刀； 
     5、防止误入带电间隔；  
19、抢救原则 ：
     (1)先抢后救，先重后轻，先急后缓，先近后远； 
     (2)先止血后包扎，再固定后搬 ； 
     (3)先救命，后治伤。
20、重大设备事故 ： 
    1、电力设备、设施，施工机械、运输工具损坏，直接经济损失达300 
万元。 
    2、非外界因素,装机容量在 100MW 及以上的风电场，全场停电时间超 
过10天;装机容量100MW 以下风电场的全场停电超过15天。 
    3、本企业设备或人为原因引发的重大电网事故，并负有同等及以上责 
任者。
    4、风电机组机舱坠落。 
    5、其他性质严重的事故，经集团公司认定为重大设备事故者。 

21、风电场对运行人员的基本要求
（1） 风电场的运行人员必须经过岗位培训，考核合格，健康状况符合上岗条件。
（2） 熟悉风电机组的工作原理及基本结构。
（3） 掌握计算机监控系统的使用方法。
（4） 熟悉风电机组各种状态信息，故障信号及故障类型，掌握判断一般故
障的原因和处理的方法。
（5） 熟悉操作票、工作票的填写以及“引用标准”中有关规程的基本内容。
（6） 能统计计算容量系数、利用时数、故障率等。
22、风电机组在投入运行前应具备的条件
（1） 电源相序正确，三相电压平衡。
（2） 调向系统处于正常状态，风速仪和风向标处于正常运行的状态。
（3） 制动和控制系统的液压装置的油压和油位在规定范围。
（4） 齿轮箱油位和油温在正常范围。
（5） 各项保护装置均在正确投入位置，且保护定值均与批准设定的值相
符。
（6） 控制电源处于接通位置。
（7） 控制计算机显示处于正常运行状态。
（8） 手动启动前叶轮上应无结冰现象。
（9） 在寒冷和潮湿地区，长期停用和新投入的风电机组在投入运行前应
检查绝缘，合格后才允许启动。
（10）经维修的风电机组在启动前，所有为检修设立的各种安全措施应
已拆除。
23 发生下列事故之一者，风电机组应立即停机处理：
（1）叶片处于不正常位置或相互位置与正常运行状态不符时；
（2）风电机组主要保护装置拒动或失灵时；
（3）风电机组因雷击损坏时；
（4）风电机组因发生叶片断裂等严重机械故障时；
（5）制动系统故障时。
24 工作票签发人、负责人、许可人的职责？ 
答：工作票签发人的安全职责：
（1）工作必要性和安全性；
（2）工作票上所填安全措施是否正确完备；
（3）所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。
工作负责人的安全职责：
（1）正确安全地组织工作；
（2）负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时给予补充；
（3）工作前对工作班成员进行危险点告知，交代安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都知晓；
（4）严格执行工作票所列安全措施；
（5）督促、监护工作班成员遵守本规程，正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施；
（6）工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。
工作许可人安全职责：
（1）负责检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场条件；
（2）工作现场布置的安全措施是否完善，必要时给予补充；
（3）负责检查检修设备有无突然来电的危险；
（4）对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向工作票签发人询问清楚，必要时英要求作详细补充。
线路工作许可人安全职责：
（1）审查工作的必要性；
（2）线路停、送电贺许可工作的命令是否正确；
（3）许可的接地等安全措施是否正确完备。
2、生产经营单位对重大危险源应如何管理？
答：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。
3、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同应明确哪些条款？
答：生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障
从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
4、生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，给予哪些处罚？
答：生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
5、安全生产目标四级控制的内容是什么？
答：(一)企业控制重伤和事故，不发生人身死亡、重大设备损坏和重大火灾事故。
(二)部门控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故。
(三)班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍。
6、对危险性作业有哪些安全管理要求？
答：生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 
7、编制年度安全生产计划的依据和内容？
答：各单位应依据安全性评价、设备可靠性分析、运行分析、设备状况分析等结论，每年组织编制年度安全生产计划，包括生产检修计划、技改计划、生产培训计划、规程制度修订计划等。反事故措施和安全技术劳动保护措施应作为安全生产计划的重点内容。
8、升压站、线路、风电机组、测风塔在什么情况下构成设备一类障碍？
答：升压站（汇流站）：非外界因素，造成35kV及以上输变电主设备被迫停运、非计划检修或停止备用，时间超过24小时，10kV超过48小时。
升压站（汇流站）监控系统中断时间超过48 小时；任一机型中央
监控系统或远程监测系统中断时间超过96小时。
35kV单元汇流线路故障停运时间超过48小时，10kV超过72小时。
风电机组被迫停运，10天内累计时间超过7天。风电机组故障导致降出力运行，时间超过15天。
测风塔倒塔；测风单项数据中断时间超过10 天；单项年度有效数据完整率低于90%。
9、发生事故后哪几种情况应该从严处理？
答：(1)违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的；
(2)事故发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的；
(3)阻挠或无正当理由拒绝事故调查；拒绝或阻挠提供有关情况和资料的。
10、解释安全记录？发生哪几种事故不中断安全记录？
答：安全记录为连续无事故的累计天数，安全记录达到100天为一个安全周期。
发生以下情况不中断事故发生单位的安全记录：
1 人身轻伤事故。
2 发供电设备因自然灾害超过设计标准承受能力而发生的事故。
3 不可预见或无法事先防止的外力破坏事故。
4 用户过失引起的直配线路的跳闸事故,并且发电企业没有事故责任的。
5 无法采取预防措施的户外小动物引起的事故。
6 为了抢救人员生命而紧急停止设备运行构成的事故。
7 由于电网原因造成自动装置正确动作,使机组被迫停运的。
8 事先经过集团公司批准进行的科学技术实验项目,由于非人员过失所造
11、春秋检总结的主要内容？
答：1．春、秋检总体情况。
2．春、秋检工作的组织动员，工作计划安排。
3．上次安全大检查发现问题整改情况；
4．检查情况概述。包括检查了哪些方面内容，发现和消除了哪些威胁人身
和设备安全运行的重大缺陷和隐患，尚存在那些重大缺陷和隐患。
5．在安全生产管理上存在哪些主要问题和薄弱环节？安全生产情况有那些
改进和提高？
6．春、秋检中有哪些好的做法、好的经验和应吸取的教训。
7．春、秋季安全大检查发现问题和整改情况表。
12、安全生产法的立法宗旨是什么？ 
答：为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。 
13、设备事故是如何分类的？
答：分为：特大设备事故、重大设备事故、一般设备事故。 
14、对待事故“四不放过”的原则是什么？
答：1）事故原因不清楚不放过。2）事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过。3）没有采取防范措施不放过。4）事故责任者没有受到处罚不放过。
15、紧急救护的基本原则是什么？
答：紧急救护的基本原则是：⑴在现场采取积极措施保护伤员生命；⑵ 减轻伤情，减少痛苦；⑶并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。
16、在风电场哪些区域使用明火作业使用一级动火工作票？哪些区域使用明火作业使用二级动火工作票？
答：油品库房、备件库房、蓄电池室、电缆夹层、电缆隧道、档案室、箱变、主变、其它易燃易爆物品存放场所使用明火填一级动火工作票。
中控室、配电室、风机底部等使用明火填二级动火工作票。
17、什么是重大危险源？
答：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。
18、什么是事故应急抢修工作？
答：电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需要短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
19、习惯性违章的危害有哪些？
答：习惯性违章工作，因为习惯性违章最易使危险点诱发为事故。1）习惯性违章往往会人为的制造新的危险点。2）习惯性违章会掩盖危险点的存在。3）习惯性违章会使危险点进一步扩大。4）习惯性违章会使危险点演变成事故。
20、登塔维护检查时，为什么不得两个人在同一段塔筒内同时登塔？
答：登塔维护检查时，如两人在同一段塔筒内同时登塔，上部登塔人员发生人员坠落或零配件及检修工具坠落时对下部登塔人员会造成人身威胁、伤害。

