锅炉压力容器知识竞赛题

一、单项选择题（共21题）

1、《气瓶安全监察规程》规定，钢制无缝气瓶盛装一般气体的气瓶，每（   C ）年检验1次？ 
A、1    B、2    C、3    D.5  
2、气瓶的瓶体有肉眼可见的凸起（鼓包）缺陷的，应如何处理（ A  ）。 
A、作报废处理 B、维修处理 C、改造使用  D.无关紧要

3、储存气瓶时，以下哪项是不正确的 （ D  ）。 
A、实空气瓶分开放置，有明显标志

B、实空气瓶分开放置间距保持在1.5m以上

C、设置防倾倒装置

D、装有不同可燃性气体的气瓶混合放置在一起  
4、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、水位表。（ C  ） 。

A、电表 B、温度计 C、压力表  D、流量计

5、压力表在刻度盘上刻有的红线是表示。（ B  ）   
A、最低工作压力 B、最高工作压力 C、中间工作压力  D、以上选项都不对

6、处理液化气瓶时，应佩戴何种保护用具？ （A ）    
A、防毒面罩    B、防尘口罩   C、眼罩     D、不需要

7、在对锅炉、压力容器维修的过程中，应使用（ C  ）伏的安全灯照明？ 
A、36 V    B、24 V    C、12V   D、54V

8、在锅炉房中长时间工作要留意 （ B   ）。    
A、高噪声   B、高温中暑 C、饮食问题    D、 高亮度
9、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛内燃烧？（  B    ）。
A、煤炭    B、汽油    C、油渣   D、木屑

l0、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么？ （  B ） 
A.24小时不停地使用锅炉    B、炉水长期处理不当     C、炉渣过多    D、炉膛引风过大    

11、为了确保压力容器在检验周期内的安全运行，每年至少应该进行 （A ）次在线检验。 
A.1            B.2                C.3               D.4

12、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的？（ B  ）  
A、设法把气瓶拉出扔掉    B、用水喷洒该气瓶   C、接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉  
13、焊接及切割用的气瓶应附什么安全设备？ （  A ）  
A、防止回火器        B、防漏电装置         C、漏电断路器     D、灭火器
14、在气瓶运输过程中，下列哪项操作是不正确的？（   C  ） 
A、装运气瓶中，横向放置时，头部朝向一方 
B、车上备有灭火器材 
C、同一辆车尽量多的装载不同种性质的气瓶  
D、采取防晒措施

15、焊接作业所使用的气瓶应存放在下列哪种地方？（  A   ）
A、阴凉而空气流通的地方                B.隔烟房内          
C、密闭地方                            D、作业场所范围内
16、压力容器内盛装的是有毒或者可燃性介质时安全阀必须选用（  B   ）安全阀。 

A. 全启式    B. 全封闭式    C. 微启式    D. 半封闭式

17、为使压力容器能正常安全地运行，下列对其安全阀的要求，哪项是不正确的？（ C ） 
A、结构紧凑，调节方便
B、动作灵敏可靠，当压力达到一定程度时，能自动跳开，排出气体 
C、排气后能及时关闭，但不保持密封
D、定期年检 
18、压缩空气储罐在以下（C ）情况为运行正常。 
A、罐体外壁有变形        B、储罐内部有异响          
C、安全阀正在泄压        D、压力表指针超过警戒线
l9、仓库内的气瓶放置应整齐，戴好瓶帽；立放时，应妥善固定；横放时，头部朝同一方向，垛高不得超过（A ）层。   
A、5            B、4            C、3     D、2
20、氧气瓶应每（A ）年作技术检验，超期未检的气瓶停止使用。 
A、3         B、4       C、5     D、2
21、锅炉排污的目的是（ C ） 

A、降压     B、降低水位       C、降低锅水杂质含量       D、 改变锅水的饱和度
二、多项选择题（共20题）
1、下列属于压力容器安全附件的是（ACD ）.
A、安全阀        B、减压阀        C、压力表       D、液位计    E、温度计
2、气瓶在使用过程中，下列哪些项操作是正确 的？（ACDE ）    
A、禁止敲击碰撞     B、当瓶阀冻结时，用火烤   
C、要慢慢开启瓶阀   D、把瓶远离火源                 E、套上防震圈
3、运输和装卸气瓶时，正确的做法有（ ABCDE   ）。 

A、运输工具上应有明显的安全标志

B、必须配戴好瓶帽、防震圈（集装气瓶除外）， 

C、吊装时，严禁使用电磁起重机和金属链绳

D、夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒

E、轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰

4、安全阀按照气体排放的方式可分为 （ ABC ）  。
A、半封闭    B、全封闭     C、敞开式     D、微启式   E、综合式
5、不适用《固定式压力容器安全技术监察规程》的压力容器有（  A B D   ）。
A、工作压力小于0.1MPa的容器      B、氧舱

C、工作压力等于0.1MPa的容器      D、余热锅炉    
E、工作压力为1.4MPa、且容积为2M3的容器
6、压力表出现 （ A B D E   ）  的情况时，压力表应禁止使用。    
A、指针失灵           B、铅封脱落 

C、不便于观察         D、刻度模糊不清    E、超过年检时间
7、《固定式压力容器安全技术监察规程》规定压力容器年度检查至少包括 （  A B C D  ）。
A、安全管理情况          B、压力容器本体

C、运行情况              D、安全附件           E、地基是否牢固
8、《固定式压力容器安全技术监察规程》根据压力容器危险程度将压力容器划分为 （ B C D  ）  压力容器。

 A、第一类       B、Ⅰ类    C、Ⅱ类          D、Ⅲ类    
E、IV类
9、安全阀出现 （  A B C ）情况时，应当停止使用并且报废。  
A、阀瓣和阀座密封面损坏，已经无法修复
B、调节圈锈蚀严重，已经无法进行调节
C、弹簧腐蚀，已经无法使用 

D、历史记录丢失
E、经常出现泄压情况

10、压力容器出厂时，制造单位应向用户至少提供 （ A BC  ）等技术文件和资料。 
A、竣工图样             B、产品质量证明书  
C、压力容器产品安全质量监督检验证书     
D、产品制作材料说明         E、产品储存介质说明
11、有（ ABCD    ） 的压力容器，全面检验合格后必须进耐压试验。   
A、停止使用2年后重新使用的 

B、从外单位或本单位移装的

C、受压元件焊补深度大于1/2壁厚的  
D、用焊接方法更换压元件的

E、更换储存介质的

12、一般压力容器事故的严重程度与 （ A B D  ） 有关。  
A、容器的工作压力             B、容器的容积

C、容器的直径                 D、容器的工作介质           E、容器制作的材质
13、压力容器的设计、制造、（ ABCDE     ）均应严格执行《容规》的规定。  
A、安装     B、使用    C、检验  D、修理      E、改造

14、下列（ ABDE  ）情况的气瓶，应先进行处理，否则严禁使用。 
A、钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的
B、附件损坏、不全或不符合规定的
C、瓶内压力不足的
D、超过检验期限的
E、经外观检查，存在明显损伤

15、关于气瓶定期检验，下面哪（ A B C E    ）正确  。
A、盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每二年检验一次
B、盛装一般性气体的气瓶，每三年检验一次
C、盛装惰性气体的气瓶，每五年检验一次
D、液化石油气钢瓶，从投入使用开始到报废，每四年检验一次
E、低温绝热气瓶，每三年检验一次
16、关于气瓶的使用，下面（  A B C D  ）做法是正确的 。
A、采购和使用有制造许可证的企业的合格产品，不使用超期未检的气瓶
B、气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥
C、夏季应防止暴晒
D、气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施
E、气瓶内气体尽量使用完，并在使用完后打开阀门，放空气瓶
17、压力容器的工作介质包括（ A B C D  ） 。 

A、压缩气体    B、_液化气体  C、水蒸气  D、工作温度高于其标准沸点的饱和液体   E、乙醇汽油
18、气瓶在使用过程中，下列（   B C D E  ）操作是正确的。
A、当瓶阀冻结时，用敲击的方法将冻阀敲开 
B、当瓶阀冻结时，不能用火烤
C、要慢慢开启瓶阀  
D、远离火源

E、当瓶阀冻结时，应把气瓶移至较温暖的地方，用温水解冻
19、断裂型泄压装置（爆破片）的优点是 （ A B  ）。 

A、密封性好       B、泄压迅速      C、爆破后能重复使用  
D、泄放量大       E、能适用各种存储介质
20、下列充装介质和气瓶瓶体颜色对应正确的是（ A C D E  ）。
A、乙炔—白色          B、氧气—黑色        C、氢气—淡绿色  
 D、二氧化碳—铝白色   E、液化石油气—棕色
 
三、填空题（共25题）   
1、锅炉运行中因锅炉  受压部件 、附件或附属设备损坏，造成 人身伤亡 ，被迫停炉修理或 减少供汽   、供热量的现象叫  锅炉事故  。   
2、压力容器事故根据压力容器的损坏程度，分为  爆炸事故  、   重大事故  和一般事故。   
3、安全阀的作用是将锅炉内的  压力  控制在允许的范围以内，以确保锅炉 安全运行 。当超过 规定值  时，能自动开启 排汽  、泄压，以防锅炉超压发生事故。  
4、我国《锅炉压力容器安全监察暂行条例》把压力容器定义为“压力为  一个表压  以上的各种压力容器”。并明确规定，设计、制造、  安装  、   使用   、检验、维修、改造等部门必须遵照执行 。  
5、我国压力容器分为 固定  式压力容器和 移动 式压力容器，包括各类气瓶（无缝气瓶、有缝气瓶、溶解乙炔气瓶、液化石油气瓶）、液化气体汽车槽车、 铁路罐车  等。  
6、断裂型泄压装置（爆破片）的优点是  密封性好 、 泄压迅速 。
7、为确保安全，开启气瓶瓶阀时，操作者应站在气瓶  侧面  ，以免气流喷出伤人。
8、气瓶的充气系统和用气系统，每个装置都应做好（ ）连接，要有可靠的接地防护。气瓶在使用时不应放在（ ）如橡胶、塑料、木板上。   
9、贮存气瓶的仓库内不得有地沟、 暗道  ，并且严禁  明火 和其它火源进入，仓库内应 通风 、干燥，避免阳光直射 。 
10、压力容器常用安全装置有：安全阀、 爆破片、 压力表、 液面指示器、温度计等。   
11、短距离移动气瓶，最好使用 专用小车；人工搬动气瓶，应手搬 瓶肩 ，转动 瓶底 ，不可拖拽、脚蹬端 或用。  
  
12、《气瓶安全监察规程》规定，钢制无缝气瓶盛装一般气体的气瓶，每  3  年检验1次？                 
13、使用气瓶者应学习 气体 与 气瓶 的安全技术知识，在经过 培训并考试合格 后，方可上岗。  
14、气瓶使用前如发现气瓶 颜色 、钢印等辨别不清，检验超期，气瓶损伤（变形、划伤、腐蚀），气体质量与标准规定 不符等现象，应拒绝使用并  做妥善处理  。  
15、使用气瓶时，一般应 立放 。不得靠近 热源 ，与明火距离、可燃与助燃气体气瓶之间距离，不得小  10  米。  
16、气瓶储存时，空瓶、实瓶应 分开 ；所装介质接触能起化学反应的异种气体气瓶应 分开  （或储存），如氧气瓶与氢气瓶、液化油气瓶，乙炔瓶与氧气瓶、氯气瓶  不能  同储一室。  
17、气瓶库（储存间）应符合《建筑设计防火规范》，应采用  二   级以上防火建筑，与明火或其它建 筑物应有适当的 安全距离 。易燃、易爆、有毒、腐蚀性气体气瓶库的安全距离不得小于15  米。   
18、瓶库应有运输和 消防 通道，设置 消防栓 和消防水池在固定地点备有 专用 灭火器、灭火工具和 防毒  用具。 
19、防止锅炉爆炸的主要措施是加强对作业人员的培训教育 ，加强设备的  管理  和 检查  。 
20、焊接及切割用的气瓶应附的安全设备是  防止回火器   。  
21、压缩空气储罐安全附件有安全阀、 压力表 、爆破片
22、乙炔瓶的储存仓库，应避免阳光直射，与明火距离不得小于  10 m 
23、丙烷房内部电气设备与线路是 防爆型 电气？

24、锅炉的安全阀作用是当锅炉内蒸汽压力 超过允许值 时，安全阀 自动开放 ， 向外排汽 ；当压力降到规定值时自动关闭，防止锅炉因 超压 而发生 爆炸事故 。
25、一般压力容器事故的严重程度与   容器的工作压力   、容器的容积    、  容器的工作介质  有关。  
三、判断题（共8题））
1、压力容器爆炸事故是指容器在使用中或试压时发生破裂，使压力瞬时降至等于外界压力事故。 （√ ）  
2、压力容器一般事故是指容器由于受压部件严重损坏（如变形、泄漏）、附件损坏等，被迫停止运行，必须进行修理的事故。（X）   
3、压力表在装用前应做校验，并在玻璃表面上划红线，指出工作时最高压力。 （X ）  
 4、进入锅炉内部工作时，应首先要上好盲板，将停用锅炉与正在运行锅炉的蒸汽、给水、排污管道隔开。（√ ）   
5、气瓶充装时使用人员可以穿化纤服装。（ X ） 
6、对气瓶而言，设计压力小于12、25Mpa的为低压；大于等于12、25Mpa的为高压。（ √ ）   
7、压力表是测量容器中介质压力的仪表，可以直接显示出容器内的压力值，使操作人员正确了解容器内压力，防止发生超压事故。（√ ）  
8、锅炉的水位表是利用连通管制成的，与锅炉组成一个连通器。因此显示的水位与锅炉内水位相等。（ √ ）  
四、简答题（共8题）   
1、锅炉运行中常见事故有哪些？   
（1）锅炉缺水，锅炉水位低于最低许可值；
（2）锅炉超压，运行工作压力超过了最高许可工作压力；
（3）锅炉满水，锅炉水位高于最高许可水位；
（4）汽水共腾，水位表水面剧烈波动，锅水起泡沫，蒸汽中大量带水，严重时发生水击；
（5）炉管爆破；
（6）炉膛爆炸；
（7）二次燃烧，锅炉尾部沉积的可燃物质，重新着火燃烧的事故。 
2、气瓶为什么要漆色？有何作用？  
国家法规和标准规定气瓶要漆色，包括瓶色、字样、字色和色环。气瓶漆色的作用除了保护气瓶、防止腐蚀、反射阳光等热源，防止气瓶过度升温以外，还为了便于区别、辨认所盛装的介质，防止可燃或易燃、易爆介质与氧气混装，形成混合气体，而发生爆炸事故，有利于安全。 
3、进入锅炉内部工作时，应采取哪些安全措施？  
（1）、首先要上好盲板，将停用锅炉与正在运行锅炉的蒸汽、给水、排污管道隔开；    
（2）、打开锅筒上的人孔和集箱上的手孔，进行适当的通风；      
（3）、派专人进行监护；
（4）、利用口状的低压行灯照明；
（5）、在进入烟道或燃烧工作室工作前，还应做好防火、防爆、防毒等工作。
4、压力容器主要的安全附件有哪些﹖

压力容器主要的安全附件一般有：安全阀、爆破片、压力表、液位计、温度计等。
5、在什么条件下，压力容器要紧急停止运行。

当压力容器及其设备发生破裂、变形、大量泄漏，或者由于停电、停水、停汽，迫使压力容器不能正常运行，或由于容器周围发生火灾和其他自然灾害等非正常原因时，应紧急停止运行。

6、  什么叫压力容器的工作压力、最高工作压力、设计压力？
工作压力（也称操作压力）是指在正常工艺操作时容器顶部的压力。最高工作压力是指在正常工艺操作过程中可能出现的最高压力。压力超过此值时，容器上的安全装置就要动作。最高工作压力的确定与工作介质有关。 设计压力是指在相应设计温度下用以确定容器的计算壁厚及其元件尺寸的压力。
7、压力容器的工作温度和设计温度分别指的是什么？   
 压力容器的工作温度是指容器内部工作介质在正常操作过程中的温度，即介质温度。设计温度是指容器在正常操作过程中，在相应的设计压力下，壳壁或元件金属可能达到的最高或最低温度。
8、简述锅炉压力容器发生事故的常见原因有哪些？
造成锅炉与压力容器事故的原因是很多的,一般常见的原因有：
（1）设备本身的缺陷：设备缺陷可以在设计和制造过程中形成,如结构不合理、材质不合格、焊接质量不好、受压元件强度不够.也可以在运行中因疲劳、腐蚀而逐步形成。

（2）安全附件不全或失灵,或是未安装安全附件,或是安装不合理,但更多的是由于长期运行而又失检失修,导致安全附件不准确或失效。

（3）管理不良或运行失常.如违章作业、误操作、锅炉水质管理不善、缺乏定期检验和检修等。
六、看找错图题（共5题） 
1、图一
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2、图二
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3、图三
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4、图四
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5、图五
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