安全常识测试A卷（涉氨）
单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题6分，共30分）
1、氨为（    ）状态的氨气，又称为无水氨，是一种无色液体，具有腐蚀性，且容易挥发。它是气态氨加压到0.7～0.8MPa时形成的，同时放出大量的热，相反液态氨蒸发时要吸收大量的热，由于其良好的热力学性能，液氨作为制冷剂被广泛用于制冷系统。

2、单层、多层乙类厂房与民用建筑之间的防火间距应不小于（    ）米，与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于（    ）米。

3、氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装（    ）浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。
4、氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨器上方的机房（    ）。

5、在氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应设置室外消火栓，与库区室外（    ）系统相连。
6、三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指（    ）、（    ）、（     ）。
二、单选题（每题3分，共30分）
1、《危险化学品重大危险源辨识》第4.1.2条规定：危险化学品临界量的确定：毒性气体氨的临界量为（    ）吨。

A、5
B、10
C、25
2、开式头设置高度高于贮氨器（    ）米为宜。

A、0.5
B、1；
C、2

3、使用有毒物品（    ）场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

A、作业
B、控制

C、监控
4、设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器等制冷设备，应有防止非操作人员进入的围栏并设危险作业场所等（    ）标识。

A、作业
B、安全
C、监控

5、构成重大危险源的涉氨制冷企业应在使用区域（    ）位置悬挂“重大危险源安全警示牌”。

A、作业
B、安全
C、明显
6、（    ）现场应配备有效的合格期内酸性饮料（柠檬酸、硼酸和酸性浓缩柠檬汁、酸梅汁）、食用醋等。
A、作业
B、安全
C、库房
7、作业现场应配备（    ）和淋浴喷淋装备。

A、循环水
B、洗眼器
C、消火栓
8、制定应急预案演练计划，每年至少组织（    ）次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

A、一
B、二
C、三

9、新《安全生产法》实施时间是（    ）。

A、2015年12月l日
B、2013年12月l日
C、2014年12月l日

10、职业病防治工作坚持（    ）方针。

A.预防为主、防消结合

B.预防为主、防治结合

C.预防为主、综合治理

三、简答题（共40分）
氨泄漏急救措施有哪些？
安全常识测试B卷（涉氨）
单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题6分，共30分）

1、氨制冷机房应设置应急照明，应急照明应为（    ）照明系统。
2、（    ）储罐组应设防火堤；当采取了防止液体流散的设施时，可以不设防火堤。

3、氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装（    ）浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。

4、氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨器上方的机房（    ）。

5、在氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应设置室外消火栓，与库区室外（    ）系统相连。
6、三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指（    ）、（    ）、（     ）。
二、单选题（每题3分，共30分）
1、《危险化学品重大危险源辨识》第4.1.2条规定：危险化学品临界量的确定：毒性气体氨的临界量为（    ）吨。

A、5

B、10

C、25
2、开式头设置高度高于贮氨器（    ）米为宜。

A、0.5

B、1；

C、2

3、使用有毒物品（    ）场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

A、作业
B、控制

C、监控

4、设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器等制冷设备，应有防止非操作人员进入的围栏并设危险作业场所等（    ）标识。

A、作业
B、安全
C、监控

5、充注（    ）前，应对制冷系统抽真空。
A、酸
B、水
C、制冷剂
6、氨制冷系统的安全总泄压管出口应高于周围（    ）m内最高建筑物（冷库除外）的屋脊5m，并应采取防止雷击、防止雨水、杂物落入泄 压管内的措施。
A、25
B、5
C、50
7、作业现场应配备（    ）和淋浴喷淋装备。

A、循环水
B、洗眼器
C、消火栓
8、制定应急预案演练计划，每年至少组织（    ）次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

A、一
B、二
C、三

9、新《安全生产法》实施时间是（    ）。

A、2015年12月l日
B、2013年12月l日
C、2014年12月l日

10、职业病防治工作坚持（    ）方针。

A.预防为主、防消结合

B.预防为主、防治结合

C.预防为主、综合治理

三、简答题（共40分）
氨泄漏急救措施有哪些？
安全常识测试C卷（涉氨）
单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题6分，共30分）

1、（    、    ）、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。
2、压力表（    ）年检验一次，安全阀一年检验一次、报警仪一年检验一次。
3、氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装（    ）浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。

4、氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨器上方的机房（    ）。

5、在氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应设置室外消火栓，与库区室外（    ）系统相连。

6、三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指（    ）、（    ）、（     ）。
二、单选题（每题3分，共30分）
1、《危险化学品重大危险源辨识》第4.1.2条规定：危险化学品临界量的确定：毒性气体氨的临界量为（    ）吨。

A、5

B、10

C、25
2、开式头设置高度高于贮氨器（    ）米为宜。

A、0.5

B、1；

C、2

3、在厂区内显著位置应设（    ）。

A、风向标
B、急停按钮
C、监控设施
4、氨制冷机房事故排风机除应在氨制冷机房控制室排风机控制箱上的控制按钮人工启停外，还应通过氨气浓度报警装置的报警信号（    ）开启。

A、自动
B、手动
C、按钮
5、充注（    ）前，应对制冷系统抽真空。

A、酸
B、水
C、制冷剂
6、氨制冷系统的安全总泄压管出口应高于周围（    ）m内最高建筑物（冷库除外）的屋脊5m，并应采取防止雷击、防止雨水、杂物落入泄 压管内的措施。

A、25
B、5
C、50
7、作业现场应配备（    ）和淋浴喷淋装备。

A、循环水
B、洗眼器
C、消火栓
8、制定应急预案演练计划，每年至少组织（    ）次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

A、一
B、二
C、三

9、新《安全生产法》实施时间是（    ）。

A、2015年12月l日
B、2013年12月l日
C、2014年12月l日

10、职业病防治工作坚持（    ）方针。

A.预防为主、防消结合

B.预防为主、防治结合

C.预防为主、综合治理

三、简答题（共40分）
氨泄漏急救措施有哪些？
涉氨答案（A卷）

一、1、液化；2、25、50；3、氨气；4、顶板上；5、消防给水；6、公司教育、项目教育、班组教育
二、1、B；2、C；3、A；4、B；5、C；6、A；7、B；8、A；9、C；10、B

三、氨泄漏急救措施有哪些？

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量清水彻底冲洗；就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min；就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

涉氨答案（B卷）

一、1、防爆；2、乙类；3、氨气；4、顶板上；5、消防给水；6、公司教育、项目教育、班组教育
二、1、B；2、C；3、A；4、B；5、C；6、C；7、B；8、A；9、C；10、B

三、氨泄漏急救措施有哪些？

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量清水彻底冲洗；就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min；就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。
涉氨答案（C卷）

一、1、包装间、分割间；2、半；3、氨气；4、顶板上；5、消防给水；6、公司教育、项目教育、班组教育
二、1、B；2、C；3、A；4、A；5、C；6、C；7、B；8、A；9、C；10、B
三、氨泄漏急救措施有哪些？

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量清水彻底冲洗；就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min；就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

