安全常识测试A卷（氧气站）
单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题5分，共30分）
1、空分主冷液氧的防爆措施之一，液氧中乙炔含量控制在（   ）ppm以下。

2、氧气燃烧爆炸的条件（   ）、（    ）、（     ）。

3、液体储槽盛装液体时，国家安全规范规定不能超过容量的（    ）。

4、主冷液氧液位必需采取（       ）操作。

5、制氧站区内动火，必须取样化验，需满足氧含量在小于（   ），在容器或冷箱内氧含量在（     ）之间。

6、氧压机安装结束后试机，必需采用（   ）或（     ），进行试机。
二、选择题（每题5分，共30分）
1、2、低温液体阀在操作过程中，易发升阀门冻死，或关闭不严，必须加温阀体后操作，加温时，可用（C）

A明火      B 电加热板     C蒸气和温水

3、安全保护装置应定期校验，安全阀是(A)校验一次。

A一年     B三年      C五年

4、分子筛工艺流程的空分设备长期停车，必须作充（C）保护。

A空气        B氧气        C氮气        D氩气

5、氧气充装台所用工具，接头、阀门应采用何种材料的（B）。

A铝        B铜         C不锈钢          D普碳钢

6、氧气管道通常会设置阻火器，它的材质是（D）。

A 铝    B不锈钢    C碳钢      D铜

7、下列管道介质与国家所规定的色标正确的是（C）。

A 空气----浅蓝色            B污氮---浅黄色          

C氩气---银灰色              D加温气---紫色

8、氧压机中凡与氧气接触的零件大都用铝或不锈钢、铜制作，主要原因是避免（B）。

A硬度高和产生冲击       B 氧化作用和产生火花

9、在正常生产时，液氧的排放是冷凝蒸发器防爆的一项措施，国家规定是（C）液氧排量。

A 5%       B 10%      C1%        D3%

10、进入空分冷箱查漏，严禁攀登管径（C）以下的。

A、100mm       B、 80mm    C、 50mm       D、 30mm

11、分子筛纯化器对乙炔、水份、二氧化碳吸附的顺序是（C）。

A :   CO2    H2O    C2H2       B    C2H2   H2O    CO2

C    H2O    C2H2   CO2        D    H2O    CO2    C2H2

三、简答题（40分）
简述关于液氧储槽安装场所的要求？

答：    ① 安装场所必须有良好的通风条件或设有通风装置，并能安全排放气体、液体。
    ② 安装基础必须无油脂及其它可燃物，沥青地面也不可使用。
    ③ 安装场所附近必须有充足的水源及灭火器材。
    ④ 周围5米以内不准有通向低处场所的开口。


答案：一、1、0.1    2、可燃物  助燃物  激发能源  3、95%
4、全浸式  5、23% 18—23%  6、氮气   干燥无油的氮气
