

设备设施类风险评价记录清单


[bookmark: _GoBack]








2019年3月


设备设施类风险评价记录

时间：2019年3月28日                  地点：公司会议室

参加风险评价辨识人员：







临时设施设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查
内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险
程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性
等级
	严重度
等级
	
	

	1
	现场围护设施
	现场围挡
	现场应设置封闭围挡，且应符合要求。
	其他伤害
	工程措施：1、市区主要路段的工地设置封闭围挡高度不小于2.5m；2、一般路段的工地围挡高度不小于1.8m；3、围挡应稳固。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：1、设置警戒线；2、按要求使用围挡进行封闭。
	
	
	
	应急措施：

	2
	
	现场大门
	施工现场进出口应设置大门、门卫室。
	其他伤害
	工程措施：
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：编制施工现场平面布置方案。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：进行隔离，设置大门、门卫室。
	
	
	
	应急措施：

	3
	
	门卫
	应建立门卫值守管理制度，配备门卫值守人员。
	其他伤害
	工程措施：
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：施工现场进出口设置大门、门卫室，建立门卫管理制度并配备门卫值守人员。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：配备门卫值守人员。
	
	
	
	应急措施：

	4
	办公、生活区
	区域隔离
	施工作业区、材料存放区与办公、生活区应采取隔离措施。
	其他伤害
	工程措施：
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：编制施工现场平面布置方案。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即进行隔离。
	
	
	
	应急措施：

	5
	
	房屋功能
	在建工程、伙房、库房不得兼做宿舍。
	其他伤害
	工程措施：
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部安全管理人员检查，如有兼做宿舍的现象，立即搬离。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	6
	办公、生活区
	窗户
	宿舍应设置可开启式窗户。
	其他伤害
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：宿舍搭设完毕后，组织验收，不合格立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即更换符合要求的窗户。
	
	
	
	应急措施：

	7
	
	床铺
	宿舍内床铺设置应符合规范要求。
	其他伤害
	工程措施：宿舍应设置床铺，床铺不得超过2层，通道宽度大于0.9m。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	8
	
	居住面积
	宿舍人均面积或人员数量应符合规范要求。
	其他伤害
	工程措施：宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，室内净高不应低于2.5m，且不得超过16人。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	9
	食堂
	间距
	食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离符合要求。
	其他伤害
	工程措施：按总平面布置图要求设置，食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：按要求设置食堂，相关人员进行验收。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：对不符合要求的设施进行迁移。
	
	
	
	应急措施：

	10
	
	许可证
	食堂办理卫生许可证，办理炊事人员健康证。
	其他伤害
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查食堂的卫生许可证和炊事人员健康证。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：进场前组织食堂人员健康体检。
	
	
	
	应急措施：

	11
	
	燃气罐
	食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，且存放间应通风良好。
	火灾
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目安全管理人员检查燃气罐的存放，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，并采取机械通风措施。
	
	
	
	应急措施：

	12
	食堂
	食品加工、存放
	生、熟食品应分开放置，食堂设置储物柜和冰柜，防止食品变质。
	食物中毒
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目安全管理人员定期检查，不符合要求立即整改。食堂每天做的食品留置样品备查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止食用，倒掉食品。
	
	
	
	应急措施：

	13
	仓库
	普通物料
	施工现场材料存放区应采取防火、防锈蚀、防雨措施。
	火灾
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、编制现场平面布置图；2、检查普通物料存放是否符合要求，若不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	14
	
	易燃易爆物品
	易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，采取防火措施。
	火灾
	工程措施：
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、编制施工现场平面布置方案；2、项目部安全管理人员日常检查，发现问题立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：隔离，设置防火措施。
	
	
	
	应急措施：

	15
	消防设施
	材质要求
	宿舍、办公用房防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。
	火灾
	工程措施：优化现场平面布置，合理选址，临时设施材质防火等级达到要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：进场前安排专人对设施的材质进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	16
	
	灭火器材
	灭火器材布局、配置合理、有效。
	火灾
	工程措施：按规范要求布局灭火器材，灭火器材配置数量应满足要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查灭火器材的布局、配置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：配备灭火器材、消防用水。
	
	
	
	应急措施：

	17
	消防设施
	吸烟区
	施工现场应设置吸烟处，不得随意吸烟。
	火灾
	工程措施：吸烟处位于在建建筑物及塔式起重机覆盖半径外，远离易燃易爆物品。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：编制施工现场平面布置图，按布置图设置吸烟处。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	18
	
	消防水源
	消防水源（高层建筑）设置应满足消防要求。
	火灾
	工程措施：根据在建工程施工进度，同步安装室内消火栓系统或设置临时消火栓，配备水枪水带，消防干管设置水泵接合器，满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查消防水源地的设置是否满足消防要求，若不满足要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	19
	临时用电设施
	TN-S接零保护系统设置
	配电系统采用同一保护系统。
	触电
	工程措施：施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、企业、项目部、班组进行检查、验收；2、使用过程中由专职安全员、专业电工进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	20
	
	
	电气设备保护零线设置应齐全有效。
	触电
	工程措施：采用TN-S接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安排专人进行检查，发现问题由专业人员进行整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	21
	
	
	保护零线不得装设开关、熔断器或与工作零线不得混接。
	触电
	工程措施：PE线上严禁装设开关或熔断器，PE线上严禁通过工作电流，且严禁断线。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	22
	临时用电设施
	TN-S接零保护系统设置
	相线、工作零线、保护零线颜色标记符合规范规定要求。
	触电
	工程措施：相线L1L2L3相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	23
	
	
	PE线所用材质与相线、工作零线（N）相同时，其材料最小截面应符合规范要求。
	触电
	工程措施：相线芯线截面S≤16mm 2，PE线最小截面为S，相线芯线截面16＜S≤35mm 2，PE线最小截面为16mm 2，相线芯线截面S＞35mm 2，PE线最小截面为S/2。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查；3、管理人员岗位责任制。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	24
	
	配电线路
	线路应设短路、过载保护。
	触电
	工程措施：线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	25
	
	配电线路
	线路截面应满足负荷电流。
	触电
	工程措施：根据施工用电要求应使用满足符合电流的线路截面，铜线截面不应小于1.5mm 2，铝线截面不应小于2.5mm 2。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	26
	
	配电箱
	配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统。
	触电
	工程措施：根据规范要求配电系统必须采用总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电，并对总配电箱及开关箱设置二级漏电保护系统。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目部安全员定期进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	27
	临时用电设施
	配电箱
	每台用电设备应有各自专用的开关箱。
	触电
	工程措施：每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目部安全员定期进行检查
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	28
	
	
	分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求。
	触电
	工程措施：分配电箱与开关箱间的距离不应超过30m，开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、由班组安全人员定期进行检查线路是否存在安全隐患；2、电工每日进行巡视，并填写巡视记录。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：









高处作业防护设施设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险
程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性等级
	严重度等级
	
	

	1
	安全防护用品
	安全帽
	安全帽质量符合现行国家相关标准的要求。
	物体打击
	工程措施：安全帽进场验收，必须符合GB2811的规范要求。
	B
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：施工作业人员自查，项目部安全管理人员检查，发现存在不符合国家标准的立即更换。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：更换合格的安全帽。
	
	
	
	应急措施：

	2
	
	
	正确佩戴安全帽。
	物体打击
	工程措施：不佩戴安全帽不得进入施工现场。
	A
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安全教育/安全站班会普及安全帽佩戴知识；2、施工人员自查；3、项目部安全员日检；4、项目经理带班周检查。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：正确佩戴安全帽后再施工。
	
	
	
	应急措施：

	3
	
	安全网
	安全网质量符合现行国家相关标准的要求。
	高处坠落
	工程措施：由材料员检查安全网的合格证，材质、规格物理性能、耐火性、阻燃性满足现行国家标准《安全网》GB5725的规定。
	B
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：进场后需进行取样复试，合格后方可使用。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：更换合格的安全网
	
	
	
	应急措施：

	4
	
	
	采用密目式安全网封闭且网间连接严密。
	高处坠落
	工程措施：1、密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm，面积上大于或等于2000目；2、安全网搭设应绑扎牢固、网间严密，边绳与网体连接必须牢固。
	A
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、项目部对作业人员进行安全网绑扎的交底；2、项目部安全员日常巡检；3、项目经理带班周检查。

	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：正确穿戴安全帽、防滑鞋、安全带等劳保用品。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：安全网绑扎后再施工。
	
	
	
	应急措施：

	5
	安全防护用品
	安全带
	安全带质量符合现行国家相关标准的要求。
	高处坠落
	工程措施：1、安全带和安全绳材料必须采用锦纶、维纶、蚕丝料等；2、安全带及其金属配件、带、绳必须按照《安全带检验方法》GB6096国家
标准进行测试，并符合安全带、绳和金属配件的破断负荷指标。
	B
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安全带进场验收，经检验合格在项目部备案后方可使用。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：更换合格安全带。
	
	
	
	应急措施：

	6
	
	
	高处作业人员按规定正确系挂安全带。
	高处坠落
	工程措施：1、安全带严禁打结、续接；2、安全带要可靠连接，高挂低用，防止明火和刺割。
	A
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、项目部对作业人员进行安全带系挂的交底；2、项目部安全员日检；3、项目经理带班周检。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止施工，正确系挂安全带后再施工。
	
	
	
	应急措施：

	7
	临边防护设施
	工作面临边防护
	工作面按要求设置临边防护。
	高处坠落
	工程措施：坠落高度基准面2m以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
	B
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前辨识风险部位编制临边防护方案并落实到位；2、项目部安全员日检；3、项目经理带班周检。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	8
	
	临边防护设施的要求
	临边防护设施的构造、强度符合相关规范要求。
	高处坠落
	工程措施：护栏的任何部位应能承受任何方向的1000N的外力。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案交底施工；2、搭设时专人监督指导；3、验收时不符合要求的立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	9
	
	防护设施标准化
	临边防护设施应定型化、工具化
	高处坠落
	工程措施：1、防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度为1.2m，下
杆应在上杆和挡脚板中间设置；2、防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不大于600mm；3、防护栏杆立杆间距不应大于2m；
4、挡脚板高度不应小于180mm
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按照公司《施工现场安全文明标准化管理》实施手册中关于临边防护设施的相关要求施工；2、项目部统一加工标准化防护设施。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	10
	洞口防护设施
	防护要求
	预留洞口、楼梯口、电梯井口，应采取防护措施。
	高处坠落
物体打击
	工程措施：1、洞口短边＜500mm的，应采用坚实的盖板盖严，盖板应能防止移位；2、大于500mm的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外（两硬一层软）；3、大于1500mm的，还应在洞口四周设置防护栏杆；
4、电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并应设置挡脚板。
	A
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按洞口防护方案对施工人员交底；2、分段验收不符合要求立即整改；3、项目部安全员日检；4、项目经理带班周检。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	11
	
	防护设施标准化
	防护设施使用定型化、工具化
	高处坠落
	工程措施：1、防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；2、防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不大于600mm；3、防护栏杆立杆间距不应大于2m，挡脚板高度不应小于180mm。
	B
	Ⅲ
	一般
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按照公司《施工现场安全文明标准化管理》实施手册中关于洞口防护设施的相关要求施工；2、项目部统一加工标准化防护设施。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	12
	
	电梯井口水平防护要求
	电梯井内每隔两层且不大于10m设置安全平网
	高处坠落
	工程措施：1、电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并应设置挡脚板。2、在电梯施工前，电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施。
	C
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完成后验收，验收合格后方可使用；2、项目部安全员日检；2、项目经理带班周检；
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	13
	移动式操作平台
	移动式
操作平
台固定
措施
	移动式操作平台的固定符合说明书和规范的要求。
	高处坠落
	工程措施：移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得大于80mm，行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等固定措施。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安全教育会/站班会普及移动式操作平台的固定措施；2、站在移动式操作平台施工时专人看管；3、项目部安全员巡检。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	14
	移动式操作平台
	搭设要求
	操作平台的组装应符合设计和规范要求。
	高处坠落
	工程措施：1、移动式操作平台的面积不应超过10㎡，高度不应超过5m，高宽比不应大于3:1，施工荷载不应超过1.5kN/㎡；2、移动式行走轮的承载力不应小于5kN，行走轮制动器的制动力矩不应小于2.5N·m，移动式操作平台架体应保持垂直，不得弯曲变形，行走轮的制动器除在移动情况外，均应保持制动状态。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：移动式卸料平台安装完成后进行验收，验收合格后方可使用，并做验收记录。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：正确穿戴安全帽、防滑鞋等劳保用品。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	15
	
	操作平
台的材
质
	操作平台的材质应符合要求。
	高处坠落
	工程措施：1、移动式操作平台采用门式脚手架；2、门架材质应符合要求，不得采用变形、锈蚀等有缺陷的门架；3、平台面满铺3cm厚的木板。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：搭设前由材料员检查移动式平台产品质量证明书。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	16
	悬挑式操作平台
	悬挑式
操作平
台固定
措施
	悬挑式操作平台的固定符合说明书和规范的要求。
	高处坠落
	工程措施：1、悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上，且应可靠连接；2、未经专项设计的临时设施上，不得设置悬挑式操作平台；3、悬挑式操作平台的结构应稳定可靠，且其承载力应符合使用要求。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、悬挑式钢平台每次进场组装前，应由项目技术负责人对组装作业人员进行书面安全技术交底，组装完成后，应组织对悬挑式钢平台的支撑系统和拉结点进行验收；2、由项目部安全员进行定期检查，发现问题，立即安排专人整改。3、公司定期专项检查。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	17
	
	搭设要求
	采用斜拉方式的悬挑式操作平台应在平台两边各设置前后两道斜拉钢丝绳，每一道均应作单独受力计算和设置。
	高处坠落
	工程措施：1、当悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的卡环连接，钢丝绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配，且不得少于4个；2、悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧；外侧应安装固定的防护栏杆并应设置防护挡板完全封闭。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、悬挑式钢平台每次进场组装前，应由项目技术负责人对组装作业人员进行书面安全技术交底，组装完成后，应组织对悬挑式钢平台的支撑系统和拉结点进行验收；2、由项目部安全员进行定期检查，发现问题，立即安排专人整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：正确穿戴安全帽、防滑鞋、安全带等劳保用品。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	18
	悬挑式操
作平台
	操作平台的材质
	操作平台的材质应符合要求。
	高处坠落
	工程措施：1、操作平台的材质应符合要求，不得采用变形、锈蚀等有严重缺陷的材料；2、材料的尺寸按规范设置。
	D
	Ⅲ
	一般
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：搭设前由材料员检查材料的产品质量证明书。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	19
	交叉作业防护设施
	安全坠落半径
	上层作业高度（h）,坠落半径（r）,2m≤h＜5m时，r为3m；5m≤h＜15m时，r为4m；15m≤h＜30m时，r为5m；h≥30m时，r为6m；
	高处坠落
	工程措施：施工现场立体交叉作业时，下层作业的位置，应处于坠落半径之外。
	B
	Ⅲ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、交叉施工风险区域设置警戒隔离区禁止进入；2、安全员日检发现存在安全隐患的立马制止；3、长时间交叉作业的派专人监督。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停工，确保安全后施工。
	
	
	
	应急措施：

	20
	
	安全防护棚
	防护棚的顶棚使用竹笆或胶合板搭设时，应采用双层搭设，间距不应小于700mm；当使用木板时，可采用单层搭设，木板厚度不应小于50mm，防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定。
	高处坠落
	工程措施：1、模板、脚手架等拆除作业应适当增大坠落半径。当达不到规定时，应设置安全防护棚，下方应设置警戒隔离区；2、施工现场人员进出的通道口、处于起重设备的起重机臂回转范围之内的通道等应搭设防护棚。
	B
	Ⅲ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按安全方案搭设防护棚；2、防护棚搭设后验收，验收合格后方可使用，并做验收记录；3、项目部安全员巡检发现问题立马整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：搭设时正确佩戴安全帽、防滑鞋等劳保用品。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：


注：本评价记录表只对高处作业部分项目的风险进行了评价，项目部需根据项目的具体施工情况，对此记录表做进一步补充和完善。

塔式起重机设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险
程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性等级
	严重度等级
	
	

	1
	基础
设施
	塔吊基础尺寸、标高、隐蔽工程验收、混凝土强度报告
	塔机基础和地基应满足承载力计算有关规定。
	起重
伤害
	工程措施：地基土质地耐力及塔机基础的设置制作应符合产品安装使用说明书的要求。
	D
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案设置基础；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	2
	
	基础排水
	塔吊基础应排水通畅并与基坑保持安全距离。
	起重
伤害
	工程措施：塔机基础的设置应能防止积水或有排水设施。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案设置排水措施；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	3
	结构
设施
	标准节
	无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不大于2/1000。
	起重伤害
	工程措施：塔式起重机无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不大于2/1000。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期做垂直度检查，发现偏差过大立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	4
	
	
	结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形。
	起重伤害
	工程措施：塔机主要构件如果有结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形等情况不得使用。
	C
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部应定期对标准节及主要受力构件检查。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	5
	
	高强螺栓
	主要受力构件高强螺栓应使用符合规范要求。
	起重
伤害
	工程措施：高强螺栓连接应安装要求预紧且有防松措施，不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷，螺栓不得低于螺母。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	6
	结构
设施
	其他
结构件
	爬梯、护圈、栏杆和走道符合说明书要求。
	起重
伤害
	工程措施：应固定可靠、牢固，不得有塑性变形、开焊、锈蚀等。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案安装平台、走道、梯子、栏杆；2、组织相关人员验收。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	7
	
	驾驶室
	司机室内设有塔机性能图标和灭火器。
	起重
伤害
	工程措施：司机室内设置塔机性能图标和灭火器。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	8
	
	
	司机室绝缘地板、内壁防火材料完整有效。
	触电
	工程措施：司机室内应设置绝缘地板，内壁防火材料应完整有效。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	9
	
	
	驾驶室与悬挂或支撑部分的连接应牢固。
	高处
坠落
	工程措施：驾驶室与悬挂或支撑部分连接应该牢靠。
	D
	Ⅲ
	一般
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	10
	结构
设施
	大臂和
平衡臂
	大臂、平衡臂无塑性变形；大臂连接和拉杆销轴稳定连接。
	起重
伤害
	工程措施：大臂、平衡臂主要受力构件无塑性变形，销轴有可靠轴向止动，正确使用开口销。
	D
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	11
	
	附着装置
	附着装置安装应符合说明书及规范要求。
	起重
伤害
	工程措施：塔机与建筑物之间的附着水平距离、塔身自由端高度及附着装置的设置必须符合安装使用说明书的要求。
	B
	Ⅲ
	一般
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案安装附着装置；2、安装完毕后，组织相关人员验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	12
	结构
设施
	附着装置
	附着装置水平距离或间距不满足说明书要求应进行设计计算和审批的。
	起重
伤害
	工程措施：1、附着框架保持水平、固定牢靠与附着杆在同一水平面上，与建筑物之间连接牢固，附着后附着点以下塔身的垂直度不大于2/1000，附着点以上垂直度不大于3/1000；2、与建筑物的连接点应选在混凝土柱上或混凝土圈梁上；3、用预埋件或过墙螺栓与建筑物结构有效连接。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案安装附着装置；2、安装完毕后，组织相关人员验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	13
	
	
	附着安装后塔身垂直度应符合规范要求。
	起重
伤害
	工程措施：独立高度垂直度偏差≤4/1000，附着安装后最上面一道附墙以上垂直度偏差≤4/1000，以下≤2/1000。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案安装附着装置；2、安装完毕后，组织相关人员验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	14
	
	吊钩、卷筒、滑轮
	吊钩、卷筒、滑轮磨损、变形应在规定允许范围内且安装钢丝绳放脱装置。
	起重
伤害
	工程措施：吊钩、卷筒、滑轮磨损、变形应在规定允许范围内且安装钢丝绳放脱装置。
	D
	Ⅲ
	一般
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对吊钩、卷筒、滑轮进行检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	15
	
	钢丝绳
	钢丝绳磨损、变形、断丝、锈蚀在规范允许范围内。
	起重
伤害
	工程措施：执行《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB／T 5972标准。
	D
	Ⅲ
	一般
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期对钢丝绳进行检查，不符合要求不得使用。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	16
	
	
	钢丝绳的规格、固定、缠绕符合说明书及规范要求。
	起重
伤害
	工程措施：使用符合说明书要求的钢丝绳，绳夹夹座扣在钢丝绳的工作段，U型螺栓扣在钢丝绳尾端，不得正反交错布置，编结长度符合要求。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案设置钢丝绳；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	17
	电气
设施
	电器保护
	塔式起重机应采用TN-S接零保护系统。
	触电
	工程措施：应符合三级配电两级保护要求，漏电保护器安装正确，参数匹配，灵敏可靠。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	18
	
	
	在塔机电器电路中，失压保护、零位保护、电源错相及断相应齐全有效。
	触电
	工程措施：在电器电路中保证失压保护、零位保护、电源错位及断相齐全灵敏有效。
	B
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	19
	
	
	避雷装置、电缆使用和固定符合规范要求。
	触电
	工程措施：沿塔身垂直悬挂的电缆应使用电缆网套或其他装置悬挂，其挂点数量应根据电缆的规格、型号、长度及塔机工作环境确定，保证电缆在使用中不被损坏，做重复接地，防雷接地电阻值不应大于30Ω。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	20
	液压
系统
	液压顶升
装置
	自升式塔机具有可靠的防止爬升装置从塔身支撑中自行脱出功能。
	起重
伤害
	工程措施：自升式塔机具有可靠的防止爬升装置从塔身支撑中自行脱出功能。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	21
	
	
	液压系统应有防止过载和液压冲击的安全装置
	起重
伤害
	工程措施：安全溢流阀调定压力不应大于系统额定工作压力的110%，系统的额定工作压力不用大于液压泵额定压力。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	22
	液压
系统
	液压顶升
装置
	顶升油缸应有可靠的平衡阀或液压锁；油缸不应有内泄、外漏、溜缸；固定销轴安装到位。
	起重
伤害
	工程措施：顶升油缸符合规范要求。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	23
	
	
	顶升横梁不应有变形；挂靴不应有磨损；安全销齐全有效。
	起重
伤害
	工程措施：顶升横梁和挂靴应符合规范要求。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	24
	安全
装置
	载荷限制器
	重量限制器灵敏可靠。
	起重
伤害
	工程措施：当吊重超过最大额定起重量并小于最大额定起重量的110%时，应停止提升方向的运行，但允许起升机构有下降方向的运行。
	D
	Ⅲ
	一般
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查起重量限制器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用。
	
	
	
	应急措施：

	25
	
	载荷限制器
	力矩限制器灵敏可靠。
	起重
伤害
	工程措施：当起重力矩大于相应幅度额定值并小于额定值的110%时，应停止提升方向及向幅度增大方向变幅的动作。
	E
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查力矩限制器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用。
	
	
	
	应急措施：

	26
	
	行程限位器
	安装高度限位器，安全越程符合要求。
	起重
伤害
	工程措施：当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时应能立即停止起升运动，但应有下降运动。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查起升高度限位器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	27
	安全
装置
	行程限位器
	安装小车变幅行程开关。
	起重伤害
	工程措施：限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查幅度限位器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，专业人员进行维修或更换。
	
	
	
	应急措施：

	28
	
	回转限位器
	回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位
	起重伤害
	工程措施：回转限制器保证同一方向旋转不得超过1.5圈。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查回转限位器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	29
	
	小车保护
装置
	小车变幅塔式起重机安装断绳保护装置及断轴保护装置
	起重伤害
	工程措施：小车变幅的塔机，变幅的双向均应设置断绳保护装置，小车变幅的塔机，应设置变幅小车断轴保护装置，即使轮轴断裂，小车也不会掉落。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查保护装置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查保护装置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	30
	
	小车保护
装置
	行走及小车变幅的轨道行程末端安装缓冲器及止挡装置应符合规范要求。
	起重伤害
	工程措施：轨道行走式塔机应设行程限位装置及抗风防滑装置，每个方向的行程限位装置包括限位开关、缓冲器和终端止挡装置。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，专业人员进行维修或更换。
	
	
	
	应急措施：

	31
	
	障碍指示灯及风速仪
	塔机顶部高度大于30m且高于周围建筑时应安装障碍指示灯,起重臂根部绞点高度大于50m塔机应安装风速仪。
	起重伤害
	工程措施：高度大于30m的塔式起重机，塔顶和臂架端部应安装有红色障碍指示灯，起重臂根部绞点高度大于50m塔机应安装风速仪，电源供电不应受停机的影响。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：


注：本评价记录表只对塔式起重机部分项目的风险进行了评价，企业和项目部需根据项目的具体施工情况，对此记录表做进一步补充和完善。



施工升降机设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险
程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性等级
	严重度等级
	
	

	1
	施工升降机基础设施
	施工升降机基础
	升降机地基、基础应满足使用说明书要求有排水措施。
	起重伤害
	工程措施：1、施工升降机地基、基础应满足使用说明书要求；
2、施工升降机安装前应按规范要求对基础进行验收，排水措施按照方案进行设置，合格后方能安装。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装前组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现基础不合格应重新制作，履行验收程序。
	
	
	
	应急措施：

	2
	施工升降机结构设施
	导轨架
	导轨架自由端高度和与主体结构间水平距离符合使用说明书要求
	起重伤害
	工程措施：施工升降机导轨架自由端高度和与主体结构间水平距离符合使用说明书要求。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	3
	
	
	导轨架立管接缝处错位阶差不大于0.8mm。
	起重伤害
	工程措施：安装导轨架时，每根立管接缝处相互错位形成的阶差不应大于0.8mm。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	4
	
	
	标准节结构无塑性变形、锈蚀、磨损、焊缝无可见裂缝。
	起重伤害
	工程措施：标准节质量要符合产品说明书要求，施工升降机安装前应对各零部件进行检查，对有严重磨损、变形的标准节及其他零部件进行更换。
	C
	Ⅰ
	重大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：进场前安排专人对标准节进行验收，不符合要求不得使用。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	5
	施工升降机结构设施
	导轨架
	导轨架连接螺栓无缺损，强度和预应力符合说明说要求。
	起重伤害
	工程措施：安装导轨架时，导轨架连接螺栓无缺损，强度和预应力符合说明说要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对工人进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	6
	
	
	导轨架轴心线对底座水平基准面安装垂直度公差符合要求。
	起重伤害
	工程措施：施工升降机导轨架安装垂直度偏差应符合使用说明书和规范的要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止运行，由专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	7
	
	吊笼
	导向轮运转灵活、固定可靠。
	起重伤害
	工程措施：吊笼导向轮应运转灵活、固定应可靠、磨损不超过使用说明书要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	8
	
	
	防脱轨装置无塑性变形、连接无松动。
	起重伤害
	工程措施：吊笼防脱轨装置无塑性变形、连接无松动。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	9
	
	
	吊笼顶窗电气开关齐全有效。
	起重伤害
	工程措施：吊笼顶活板门应有电气安全装置（开关），当活板门未关闭时，电气安全装置（开关）应使升降机停止运行。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对吊笼顶窗电气安全开关进行检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现电气安全开关装置失效，停止运行，由专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	10
	施工升降机结构设施
	吊笼
	吊笼门机电连锁装置完整有效。
	起重伤害
	工程措施：吊笼门机械锁钩应完整有效，电气开关应灵敏有效。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	11
	施工升降机结构设施
	附墙架
	结构无塑性变形、各处连接紧固无松动。
	起重伤害
	工程措施：附墙架结构应无变形，锈蚀深度不得超出原壁厚10%。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：	1、施工前对工人进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	12
	
	
	不得与脚手架连接、附墙间距、附墙距离、水平夹角符合要求。
	起重伤害
	工程措施：不得与脚手架连接、附墙间距、附墙距离符合说明书要求、水平夹角不超过±5°。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对工人进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	13
	
	钢丝绳、滑轮与对重
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀在允许范围内。
	起重伤害
	工程措施：施工升降机使用的钢丝绳规格、固定符合要求；磨损、变形应该在允许范围内。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查，发现问题及时更换。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	14
	
	
	滑轮安装钢丝绳放脱装置
	起重伤害
	工程措施：施工升降机滑轮应安装钢丝绳防脱装置并应符合要求。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查，发现问题及时更换。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	15
	施工升降机结构设施
	钢丝绳、滑轮与对重
	对重钢丝绳不少于两根。
	起重伤害
	工程措施：对重钢丝绳不得少于2根且相互独立。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对工人进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	16
	
	
	对重应安装钢丝绳防松绳装置齐全有效。
	起重伤害
	工程措施：施工升降机对重应安装钢丝绳防松绳装置齐全有效
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对工人进行安全技术交底；2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	17
	
	
	对重导向轮、滑靴设有防脱轨装置。
	起重伤害
	工程措施：施工升降机对重导向轮、滑靴设有防脱轨装置
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对工人进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	18
	
	
	对重重量、固定、导轨应符合说明书及规范要求。

	起重伤害
	工程措施：对重重量、固定、导轨应符合说明书及规范要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对工人进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	19
	施工升降机电气设备
	驱动系统
	SC型升降机传动系统和限速安全器的输出端齿轮与齿条啮合接触长度符合要求。
	起重伤害
	工程措施：SC型升降机传动系统和限速安全器的输出端齿轮与齿条啮合的接触长度，沿齿高不应小于40%，沿齿长不应小于50%，齿面侧隙应为0.2mm-0.5mm。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对工人进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	20
	施工升降机电气设备
	驱动系统
	减速器油量符合说明书要求。
	起重伤害
	工程措施：减速器内油量符合说明书规定，正常工作下，蜗轮蜗杆减速器内油液温升不应超过60℃，其他减速器油液温升不应超过45℃。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对工人进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	21
	
	
	放脱齿装置可靠有效。
	起重伤害
	工程措施：施工升降机放脱齿装置齐全有效。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	22
	
	
	驱动系统运行平稳、不应有冲击、振动、异响。
	起重伤害
	工程措施：驱动系统运行应平稳，不应有冲击、振动、异响。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：每次作业前应进行试运行，发现问题及时解决。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	23
	
	电器保护
	施工升降机应设置专用开关箱、内设短路、过载、错相、断相及零位保护装置。
	触电
	工程措施：施工升降机应设置专用开关箱，生产厂家配置的电气箱内应装设短路、过载、错相、断相及零位保护装置。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案设置开关箱；
2、组织相关人员验收。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	24
	
	
	电缆导架安装位置、间距符合使用说明书要求。
	触电
	工程措施：施工升降机电缆导轨架安装位置、间距符合说明书要求，不影响电缆或电缆滑车变形，封口弹性元件无缺失。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1.按照方案设置电缆导架。
2.组织人员验收。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止运行，专业人员按要求进行安装、整改。
	
	
	
	应急措施：

	25
	施工升降机电气设备
	电器保护
	吊笼控制装置应安装非自动复位型自动开关。
	起重伤害
	工程措施：吊笼控制装置应安装非自动复位型自动开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1.按照方案设置吊笼控制装置。
2.组织人员验收。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止运行，专业人员按要求进行安装、整改。
	
	
	
	应急措施：

	26
	
	
	施工升降机金属结构和电气设备金属外壳接地、接地电阻不大于4Ω。
	触电
	工程措施：施工升降机金属结构和电气设备金属外壳接地、接地电阻不大于4Ω。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	27
	
	
	施工升降机与架空线路不应小于安全距离或采取防护措施。

	触电
	工程措施：优先选择足够距离的安装方案或选择采取防护措施的安装方案。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安排专人负责防护措施的搭设；
2、组织相关人员进行第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止安装更改位置或采取防护措施。
	
	
	
	应急措施：

	28
	施工升降机安全设施
	安全装置
	应安装起重量限制器，并灵敏可靠。
	起重伤害
	工程措施：1、施工升降机应配备起重量限制器；
2、超载检测应至少在吊笼静止时进行，在吊笼内载荷超过额定载重量10%以上时，起重量限制器在吊笼内应给出清晰的信号，并阻止其正常启动，不应设有使用者可取消警告信号的装置。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查起重量限制器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现起重量限位器失效，立即停止施工，专业人员进行整改。
	
	
	
	应急措施：

	29
	施工升降机安全设施
	安全装置
	安装渐进式防坠器且在有效标定期内。
	起重伤害
	工程措施：渐进式防坠安全器齐全有效、安装牢固，经型式检验合格，施工升降机使用期间，每3个月应进行不少于一次的额定载重量坠落试验，防坠器有效标定期限不应超过一年。
	D
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查渐进式防坠安全器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现渐进式防坠安全器异常，立即停止施工，专业人员进行整改。
	
	
	
	应急措施：

	30
	
	
	对重钢丝绳安装防松绳装置。
	起重伤害
	工程措施：安装起重钢丝绳防松绳装置，该装置应有符合要求的松绳开关，并应能中断吊笼的任何运动，直到经专业人员操作后才能恢复吊笼运动。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查起重钢丝绳的防松绳装置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现起重钢丝绳防松装置异常，停止施工，专业人员维修。
	
	
	
	应急措施：

	31
	
	
	SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。
	起重伤害
	工程措施：SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	32
	
	
	底架应安装吊笼和对重缓冲器。
	起重伤害
	工程措施：底架应安装吊笼和对重缓冲器，缓冲器应符合规范要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止运行，专业人员按要求进行安装、整改。
	
	
	
	应急措施：

	33
	
	限位装置
	应安装自动复位上下限位开关，安装位置符合要求。
	起重伤害
	工程措施：施工升降机应安装自动复位上下限位开关，安装位置符合要求。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；
2、每天作业前对上下限位开关进行检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现限位开关失效，停止运行，专业人员维修。
	
	
	
	应急措施：

	34
	施工升降机安全设施
	限位装置
	上极限开关与上限位开关安全越程不小于0.15m。
	起重伤害
	工程措施：上限位开关位置在顶端下方不小于3m处设置。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对作业人员进行安全技术交底；
2、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现异常停止运行，专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	35
	
	
	吊笼门应安装机电连锁装置。
	起重伤害
	工程措施：吊笼门应设有电气安全装置（开关），所有吊笼门都关闭时，吊笼才可以启动或保持运行状态。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；
2、每天作业前对吊笼门机电连锁装置进行检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现机电连锁装置失效，停止运行，由专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	36
	
	防护设施
	吊笼和对重周围安装地面防护围栏，围拦门安装机电连锁装置。
	起重伤害
	工程措施：1、地面防护围栏应设有围栏门，围栏门应视为层门，符合全高度层门的要求；2、地面防护围栏及其关闭的门，其间隙、通孔和开口尺寸应符合规范要求。3、地面防护围栏门应配备门锁装置，只有在围栏门处于关闭和锁紧位置时才能启动或保持吊笼的运行。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查防护围栏的设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现异常停止运行，专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	37
	
	防护设施
	地面出入通道搭设防护棚。
	起重伤害
	工程措施：地面进料口防护棚应设在进料口上方，宽度必须大于通道口宽度，长度必须符合防坠落半径要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后，组织人员验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	38
	施工升降机安全设施
	防护设施
	停层平台两侧设置防护栏杆、挡脚板、平台脚手板满铺。
	高处坠落
	工程措施：选择符合要求的材料按要求搭设停层平台。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、按方案安排专人对停层平台进行搭设；
2、安装完毕后，组织人员验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停层平台搭设错误，停止施工升降机施工，由专业人员进行维修搭设。
	
	
	
	应急措施：





物料提升机设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险
程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性等级
	严重度等级
	
	

	1
	物料提升机基础、附墙架、揽风绳与地锚
	物料提升机基础
	基础应符合说明说要求且有排水措施。
	起重
伤害
	工程措施：物料提升机基础应符合说明说要求且有排水措施
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装前进行验收，合格后方能进行安装。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	2
	
	附墙架
	附墙架导轨架及建筑结构采用刚性连接，不得与脚手架相连。
	起重
伤害
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：按方案设置附墙架的连接点，不符合要立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	3
	
	
	附墙架、材质、间距、自由端高度符合说明说要求。
	起重
伤害
	工程措施：1、附墙架材质与架体相一致；
2、安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架，附墙间距小于使用说明书规定值；
3、自由端高度小于使用说明规定值。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、材料进场前自检；
2、对附墙架间距检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	4
	
	揽风绳
	揽风绳夹角、数量、位置符合说明书要求。
	起重
伤害
	工程措施：缆风绳每一组4根与导轨架的连接点应在同一水平高度，钢丝绳直径不小于8mm，角度符合45°～60°要求。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装前自检，安装后组织验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	5
	
	揽风绳
	安装高度大于等于30m不得使用揽风绳。
	起重
伤害
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：按照方案进行施工，安装单位自检，不符合要求不得使用。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	6
	物料提升机基础、附墙架、揽风绳与地锚
	地锚
	地锚应根据导轨架安装高度及土质情况经计算确定。
	起重
伤害
	工程措施：地锚应根据导轨架的安装高度及土质情况，经计算确定。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：按方案进行设置，组织相关人员进行验收，不符合要求不得使用。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	7
	物料提升机动力与传动装置
	卷扬机
	钢丝绳在卷筒上整齐排列，当吊笼处于最低位置时卷筒上钢丝绳不应小于3圈。
	起重
伤害
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：班组每天班前检查，项目部安全管理人员检查。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	8
	
	卷扬机
	卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置。
	起重
伤害
	工程措施：卷筒、滑轮设置防止钢丝绳脱出装置，间隙不能大于3mm，并有足够的强度。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查钢丝绳防脱装置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	9
	
	拽引机
	拽引机直径和包角符合要求。
	起重
伤害
	工程措施：拽引机直径与钢丝绳直径壁纸不应小于40，包角不宜小于150。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：按方案设置拽引机，组织相关人员进行验收。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	10
	
	
	当拽引钢丝绳为两根以上时，应设置拽引力自动平衡装置。
	起重
伤害
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：按方案设置拽引机平衡装置，组织相关人员进行验收。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	11
	
	滑轮
	滑轮应设置钢丝绳防脱出装置。
	起重
伤害
	工程措施：卷筒、滑轮设置防止钢丝绳脱出装置，间隙不能大于3mm，并有足够的强度。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查钢丝绳防脱装置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	12
	物料提升机动力与传动装置
	滑轮
	滑轮与吊笼或导轨架采用刚性连接。
	起重
伤害
	工程措施：滑轮与导轨架、吊笼宜采用刚性连接，严禁采用钢丝绳等软性连接。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查滑轮与导轨架、吊笼是否采用刚性连接，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	13
	
	钢丝绳
	各类钢丝绳的选用符合规范要求。
	起重
伤害
	工程措施：钢丝绳的选带应符合现行国家标准《钢丝绳》GB/T8918的规定钢丝绳的维护、检验和报废符合《起重用钢丝绳检验和报废使用规范》GB/T5972规定。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查钢丝绳使用情况，不符合的要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	14
	物料提升机安全装置与防护措施
	安全
装置
	起重量限制器灵敏可靠符合规范要求。
	起重
伤害
	工程措施：1、起重量限制器当荷载达到额定起重量的90%时,起重量限制器应发出警示信号；
2、当荷载达到额定起重量的110%时,起重量限制器应切断上升主电路电源；
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员进行验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	15
	
	安全
装置
	防坠限制器应灵敏可靠符合规范要求。

	起重
伤害
	工程措施：防坠安全器在当提升钢丝绳或传动装置失效时，能制停带有额定起重量的吊笼，且不应造成结构损坏。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员进行验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	16
	
	
	安全停层装置应为刚性机构，可承担载荷符合要求。
	高处
坠落
	工程措施：安全停层装置应为刚性机构，可承担载荷符合要求，吊笼停层后底板与停层平台垂直偏差不应大于50mm。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员进行验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	17
	物料提升机安全装置与防护措施
	安全
装置
	应安装可靠的上下限位开关，安全越程符合要求。
	起重
伤害
	工程措施：当吊笼升至限定位置时，应能触发限位开关，吊笼应停止运动，上部越程距离不应小于3m。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查上下行程限位，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	18
	
	
	缓冲器可靠有效。
	起重
伤害
	工程措施：物料提升机缓冲器应承受吊笼及对重下降时相应的冲击荷载。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后组织相关人员进行验收、第三方检测。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	19
	
	
	当司机视野不清时，应安装通讯装置且具备影像和语音功能。
	起重
伤害
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：当司机视野不清时，应安装通讯装置且具备影像和语音功能
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	20
	
	防护
措施
	地面进料口设置防护围栏，围栏和进料口门符合规范要求。
	物体
打击
	工程措施：设置高度不小于1.8m的防护围栏，立面采用网板结构。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对防护围栏进行检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	21
	
	
	停层平台搭设符合要求，平台门符合规范要求。
	高处
坠落
	工程措施：按要求设置停层平台两侧设置不小于1.2m高的防护栏杆，挡脚板高度不小于180mm。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：按方案搭设停层平台防护栏杆、挡脚板，相关人员进行验收，验收不合格不得使用。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	22
	
	
	进料口防护棚及卷扬机操作棚搭设符合规范要求。
	物体
打击
	工程措施：设置进料口防护棚和卷扬机操作棚，符合防坠落半径要求。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查进料口防护棚和卷扬机操作棚是否符合要求，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	23
	电器
设施
	电气
设施
	物料提升机总电源设置短路保护及漏电保护装置，电动机回路设置失压及过电流保护装置。
	触电
	工程措施：物料提升机总电源设置短路保护及漏电保护装置，电动机回路设置失压及过电流保护装
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查电气装置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	24
	
	
	防雷保护范围外设置避雷装置，防雷接地符合规范要求。
	触电
	工程措施：防雷装置的冲击电阻值不能大于30Ω。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：按方案落实专人设置避雷装置，组织相关人员验收。	
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	25
	
	
	动力设备控制开关严禁采用倒顺开关
	起重
伤害
	工程措施：动力设备控制开关严禁采用倒顺开关
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对安装人员进行交底，检查开关，不符合要求立即整改
	
	
	
	技术措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：







高处作业吊篮设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性等级
	严重度等级
	
	

	1
	高处作业吊篮
	安全装置
	吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效；定期检查，不能超过标定期限。
	高处坠落
	工程措施：吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效；定期检查，不能超过标定期限。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检验，发现不合格的及时整改
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	2
	高处作业吊篮
	安全装置
	吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳或安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上不得与吊篮上的任何部位有链接；
	高处坠落
	工程措施：吊篮要设置专用挂设安全带的安全绳或安全绳扣，安全绳固定牢固，不能与吊篮任何部位有链接。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	3
	高处作业吊篮
	安全装置
	吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。
	高处坠落
	工程措施：吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	4
	高处作业吊篮
	悬挂机构
	悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物外挑檐边缘；
	高处坠落
	工程措施：悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物外挑檐边缘；
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	5
	高处作业吊篮
	悬挂机构
	前支架应与支撑面垂直且脚轮不应受力，前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处。
	高处坠落
	工程措施：前支架应与支撑面垂直且脚轮不应受力，前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	6
	高处作业吊篮
	悬挂机构
	严禁使用破损的配重件或其他替代物，配重件的重量应符合设计规定。
	高处坠落
	工程措施：选用合格的配重，固定牢固且重量符合要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	7
	高处作业吊篮
	钢丝绳
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在允许范围内；
	高处坠落
	工程措施：钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在允许范围内；
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查钢丝绳等结构，发现不合格立即更换。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	8
	高处作业吊篮
	钢丝绳
	安全绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致；吊篮运行时安全绳应张紧悬垂
	高处坠落
	工程措施：安全绳规格型号符合要求，运行时应张紧悬垂。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	9
	高处作业吊篮
	钢丝绳
	利用吊篮进行电焊作业应对钢丝绳采取保护措施。
	高处坠落
	工程措施：焊渣容易对钢丝绳造成伤害，电焊时对钢丝绳采取保护措施。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：电焊作业要对钢丝绳采取保护，没有保护禁止作业。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	10
	高处作业吊篮
	吊篮构配件
	吊篮平台组装长度应符合产品说明书和规范要求。
	高处坠落
	工程措施：1、吊篮的自制零部件应经检验合格后方可组装；2、标准件、外购件、外协件应具有制造厂的合格证，否则应按有关标准进行检验，合格后方可进行组装。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、由专业安装人员，按吊篮说明书要求进行规范组装；2、组装过程中进行隔离、封密。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	11
	高处作业吊篮
	吊篮构配件
	吊篮组装的构配件必须为同一生产厂家的产品。
	高处坠落
	工程措施：吊篮组装的构配件必须为同一生产厂家的产品，且同一型号的零部件应具有互换性。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装前进行构配件检查，不符合要求的不允许安装。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：对搭设工人进行安全教育，发现不是同一家生产的产品立即上报安全员。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	12
	高处作业吊篮
	防护
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置应符合规范要求。
	高处坠落
	工程措施：吊篮作业平台四周应装有固定式的安全护栏，护栏应设腹杆，工作面的护栏高度不应低于0.8m，其余部位不应低于1.1m，护栏应能承受1000N的水平集中载荷。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：根据方案进行检查验收，不符合要求的更换并处罚责任人。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：对搭设工人进行安全教育，要求吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置符合规范。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	13
	高处作业吊篮
	防护
	多层作业应设置防护顶板。
	高处坠落
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工现场安全防护措施落实到位，划定安全区，设置安全警示标识；2、安排专人限期设置防护顶板并进行验收。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：做好班前教育，发现问题立即汇报安全员。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：





模板支架设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查
内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性
等级
	严重度等级
	
	

	1
	模板支架材料、构配件
	钢管
	钢管材质、外径、壁厚、外形允许偏差应符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：1、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6mm钢管；2、具有产品质量证明文件；3、钢管外径、壁厚、外形允许偏差应符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定；4、钢管在使用前应涂刷防锈漆。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	2
	模板支架材料、构配件
	扣件
	扣件应进行复试，且技术性能应符合规范标准。
	坍塌
	工程措施：1、扣件进场应经复试合格后使用；2、具有产品质量证明文件；3、表面应光滑，不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，表面粘砂应清除干净。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：扣件进场前逐个进行检查，不合格扣件不得进场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	3
	模板支架材料、构配件
	构配件
	构配件材质、规格符合要求。
	坍塌
	工程措施：符合专项方案要求。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	4
	模板支架基础
	基础
平整度及承载力
	基础坚实平整、承载力符合专项施工方案要求。
	坍塌
	工程措施：1、编制专项方案，对基础承载力进行设计计算，满足承载力要求；2、根据方案进行施工，做好标高过程测量控制，确保基础平整度不超允许偏差。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、基础施工完毕进行检查，不符合要求的进场整改；2、确保基础合格后再进行搭设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	5
	模板支架基础
	基础底部垫板
	支架底部设置垫板、垫板的规格符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：1、按专项方案要求设置；2、垫板宜采用厚度不小于50mm、宽度不小于200mm、长度不少于两跨的木垫板，垫板应平整、无翘曲。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：垫板安放完毕，班组负责人检查合格后进行下道工序施工。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	6
	模板支架基础
	底部
底座
	支架底部按规范要求设置底座。
	坍塌
	工程措施：底座位置应准确，经设计计算后加工制作，底座钢板厚度不得小于6mm。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查支架底部底座的设置，不符合要求不得进行搭设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	7
	模板支架基础
	扫地杆
	按规范要求设置扫地杆。
	坍塌
	工程措施：距立杆底不大于200mm，设纵、横扫地杆。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：作业人员按要求设置，专职安全管理人员现场检查，发现被随意拆除的立即恢复。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	8
	模板支架基础
	排水
设施
	设置排水设施。
	坍塌
	工程措施：根据现场实际情况按方案设置有效的排水措施。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：专职安全管理人员进行检查，发现存在积水未设置排水措施的，立即安排专人限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：现场应配备抽水泵。
	
	
	
	应急措施：

	9
	模板支架基础
	支架设置位置
	支架设在楼面结构上时，应对楼面结构的承载力进行验算，楼面结构下方应采取加固措施。
	坍塌
	工程措施：计算承载力，编制施工方案，采取加固措施。
	C
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、根据方案进行加固；2、施工完毕进行验收；3、搭设架体过程进行楼面结构下方监督检测，发现异常，立即采取应急措施。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：现场出现紧急情况启动应急预案。
	
	
	
	应急措施：

	10
	模板支架架体
	立杆
	立杆纵、横间距不得大于设计和规范要求。
	坍塌
	工程措施：按设计计算确定，立杆间距符合方案且不宜大于1.5m。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前进行交底；2、搭设过程检查立杆纵、横间距，间距过大的增加立杆。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	11
	模板支架架体
	水平杆
步距
	水平杆步距不得大于设计和规范要求。
	坍塌
	工程措施：按设计计算确定，符合方案且不应大于2m。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、严格按照交底施工；2、过程进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	12
	模板支架架体
	水平杆
	水平杆连续设置。
	坍塌
	工程措施：水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失，水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查水平杆是否连续设置，不连续设置的进行设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	13
	
	竖向
剪刀撑
	按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆。
	坍塌
	工程措施：根据GB51210统一标准要求，每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m～9m，剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为45º～60º。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑的设置宽度和倾斜角度，不符合要求的拆除后重新设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	14
	
	水平
剪刀撑
	按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆。
	坍塌
	工程措施：每道水平剪刀撑应连续设置，剪刀撑的宽度宜为6m～9m。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查是否设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，未设置的按要求设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	15
	
	
	剪刀撑或水平斜杆设置符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：剪刀撑或斜撑杆、交叉拉杆的布置应均匀、对称。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑或水平斜杆设置是否均匀、对称。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	16
	
	支架
稳定
	超过一定规模的模板支架稳定性应满足要求。
	坍塌
	工程措施：1、进行设计参数计算；2、根据设计参数进行搭设。
	B
	Ⅰ
	重大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、进行专家论证，按论证方案施工；2、搭设完毕进行验收；3、混凝土浇筑过程中专人监督检测。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	17
	
	
	支架高宽比超过规范要求应采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施。
	坍塌
	工程措施：编制专项方案，架体高宽不允许大于3.0。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部负责检查架体高宽比，当超过3.0时进行刚性连接或增加架体宽度。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	18
	模板支架架体
	支架
稳定
	立杆伸出顶层水平杆的长度符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：立杆伸出顶层水平杆的长度不大于500mm。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查立杆伸出水平杆的长度是否大于500mm。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	19
	
	
	浇筑混凝土时对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施。
	坍塌
	工程措施：制定监测措方案。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安排专人现场监测。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	20
	
	杆件
连接
	水平杆连接符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：水平杆采用对接，连续设置。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查水平杆是否采用对接并连续设置，不连续设置的进行设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	21
	
	
	剪刀撑斜杆接长符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：搭接长度不小于1m。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑斜杆接长，不得小于1m。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	22
	
	
	杆件各连接点的紧固符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：拧紧扭力矩40～65N·m。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对扣件紧固力矩进行抽查，抽查数量符合规范要求。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	23
	
	底座与
托撑
	螺杆直径与立杆内径相匹配。
	坍塌
	工程措施：
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查螺杆直径与立杆内径是否相匹配，不匹配进行更换。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	24
	模板支架架体
	底座与
托撑
	螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度是否符合规范要求。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：





脚手架设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性
等级
	严重度等级
	
	

	1
	脚手架材料、构配件
	钢管
	钢管材质、外径、壁厚、外形允许偏差应符合要求。
	坍塌
	工程措施：1、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6mm钢管；2、具有产品质量证明文件；3、钢管外径、壁厚、外形允许偏差应符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210的规定；4、钢管在使用前应涂刷防锈漆。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场；2、对不合格品应及时报废，不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的钢管。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	2
	脚手架材料、构配件
	扣件
	扣件技术性能应符合规范标准。
	坍塌
	工程措施：1、扣件进场应经复试合格后使用；2、具有产品质量证明文件；3、表面应光滑，不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，表面粘砂应清除干净。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：扣件进场前逐个进行检查，不合格扣件不得进场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	3
	脚手架材料、构配件
	型钢、钢板、圆钢、钢筋吊环、预埋锚固螺栓、钢丝绳
	构配件材质、规格符合要求。
	坍塌
	工程措施：符合专项方案要求。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	4
	脚手架材料、构配件
	底座和托座
	底座和托座的规格、尺寸、材质等应满足方案要求。
	坍塌
	工程措施：底座的钢板厚度不得小于6mm，托座U型钢板厚度不得小于5mm，钢板与螺杆应采用环焊，焊缝高度不应小于钢板厚度，并宜设置加劲板。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	5
	脚手架
基础
	基础承载力
	基础应平整、夯实，满足承载力要求。
	坍塌
	工程措施：1、编制专项方案，对基础承载力进行设计计算，确定基础类型，满足承载力要求；2、根据方案进行施工，做好标高过程测量控制，确保基础平整度不超允许偏差。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、基础施工时控制好所用材料及施工质量；2、基础施工完毕进行检查，不符合要求的进行整改；3、确保基础合格后再进行脚手架搭设；4、使用过程进行监督。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	6
	脚手架
基础
	垫板
	架体底部设垫板且垫板的规格应符合要求。
	坍塌
	工程措施：1、按专项方案要求设置；2、垫板宜采用厚度不小于50mm、宽度不小于200mm、长度不少于两跨的木垫板，垫板应平整、无翘曲。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：垫板安放完毕，班组负责人检查合格后进行下道工序施工。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	7
	脚手架
基础
	扫地杆
	按规范要求设置纵、横向扫地杆。
	坍塌
	工程措施：1、按方案距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆；2、碗扣式脚手架在立杆的底部碗扣处应设置一道纵向水平杆、横向水平杆作为扫地杆，扫地杆距离地面高度不应超过400mm，水平杆和扫地杆应与相邻立杆连接牢固。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：作业人员按要求设置，专职安全管理人员现场检查，发现被随意拆除的立即恢复。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	8
	脚手架
基础
	排水设施
	应采取排水措施。
	坍塌
	工程措施：1、利用现场条件进行自然排水；2、根据现场实际情况设置排水沟、集水坑。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：专职安全管理人员进行检查，发现存在积水未设置排水措施的，立即安排专人限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：现场应配备抽水泵。
	
	
	
	应急措施：

	9
	扣件式钢管脚手架体
	架体与建筑结构拉结
	架体与建筑结构拉结方式或间距应符合要求。
	坍塌
高处坠落
	工程措施：连墙件的设置位置、数量按照经审核通过的方案施工，连接强度需要经过验算，最大间距应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的要求，应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。
	B
	Ⅰ
	重大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对作业人员进行安全技术交底；2、专职安全管理人员根据方案与交底进行安全检查，发现连墙件设置不符现象立即要求整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	10
	扣件式钢管脚手架体
	架体与建筑结构拉结
	架体底层第一步纵向水平杆处按规定设置连墙件或采用其他可靠措施固定。
	坍塌
高处坠落
	工程措施：设置连墙件，当暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施，若搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应控制在45°～60°之间。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对作业人员进行安全技术交底；3、专职安全管理人员根据方案与交底进行安全检查，发现连墙件或抛撑设置不符现象立即要求整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	11
	扣件式钢管脚手架体
	架体与建筑结构拉结
	搭设超过一定高度的双排脚手架，采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接。
	坍塌
高处坠落
	工程措施：对搭设高度超过24m的双排脚手架，按照方案采取刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、做好搭设前的交底；2、检查是否采用刚性连接，未采用的立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	12
	扣件式钢管脚手架体
	杆件间距
	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距符合设计或规范要求。
	坍塌
	工程措施：立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距按经审核通过的方案设计进行搭设。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：根据方案与交底进行杆件间距检查，不符合要求的拆除后重新搭设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	13
	扣件式钢管脚手架体
	剪刀撑
	按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑。
	坍塌
	工程措施：双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设剪刀撑。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑设置是否符合方案或规范要求，不符合要求的限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	14
	扣件式钢管脚手架体
	剪刀撑
	剪刀撑沿脚手架高度连续设置且角度符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧立面连续设置剪刀撑，高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑设置是否符合方案或规范要求，不符合要求的限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	15
	扣件式钢管脚手架体
	剪刀撑斜杆
	剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定应符合要求。
	坍塌
	工程措施：剪刀撑斜杆的接长不少于1m，并应采用不少于2个扣件固定。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑斜杆的接长和固定是否符合要求，不符合要求的立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	16
	扣件式钢管脚手架体
	横向水平杆
设置
	在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆。
	坍塌
	工程措施：
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：专职安全员检查交点处是否设置横向水平杆，未设置的立即设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	17
	扣件式钢管脚手架体
	横向水平杆
设置
	按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆。
	高处坠落
	工程措施：1、脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取130～150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm；2、脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：专职安全员负责进行检查，发现脚手板处横向水平杆设置不符合要求的进行整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：1、做好层间防护；2、坠落半径内进行防护。
	
	
	
	应急措施：

	18
	扣件式钢管脚手架体
	双排脚手架横向水平杆
	双排脚手架横向水平杆固定应满足规范要求。
	坍塌
	工程措施：双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上，双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查双排脚手架横向水平杆的固定，若不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	19
	扣件式钢管脚手架体
	单排脚手架横向水平杆
	单排脚手架横向水平杆插入墙内长度应满足规范要求。
	坍塌
	工程措施：单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不应小于180mm。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查单排脚手架横向水平杆插入墙内长度，若不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	20
	扣件式钢管脚手架体
	杆件连接
	纵向水平杆搭接长度满足规范要求。
	坍塌
	工程措施：搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查纵向水平杆搭接长度，若不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	21
	扣件式钢管脚手架体
	杆件连接
	立杆除顶层顶步外不得采用搭接。
	坍塌
	工程措施：单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查立杆除顶层顶步外是否存在搭接现象，若存在应立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	22
	扣件式钢管脚手架体
	杆件连接
	杆件对接扣件的布置应符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：1、立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；2、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查杆件对接扣件的布置，若不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	23
	扣件式钢管脚手架体
	杆件连接
	扣件紧固力矩应满足规范要求。
	坍塌
	工程措施：扣件紧固力矩不小于40N·m且不大于65N·m。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对扣件紧固力矩进行抽查，抽查数量符合规范要求。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	24
	悬挑式脚手架体
	悬挑钢梁
	钢梁截面高度按设计确定、截面型式符合设计和规范要求。
	坍塌
	工程措施：钢梁截面尺寸经设计计算确定，型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面型钢，如工字钢，截面高度不小于160mm，钢梁间距按架体立杆纵距设置。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场；
2、施工完毕进行验收，不符合要求的，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：培训《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：编制应急预案并进行演练，发生危险情况时启动应急预案。
	
	
	
	应急措施：

	25
	悬挑式脚手架体
	悬挑钢梁
	钢梁固定段长度符合规范规定。
	坍塌
	工程措施：钢梁锚固段长度不小于悬挑长度的1.25倍，钢梁固定端采用直径≥16mm 2个（对）及以上冷弯成型U形钢筋拉环或螺栓锚固于梁板结构上，结构强度不低于C20。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查钢梁固定段长度，不符合要求的立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	26
	悬挑式脚手架体
	悬挑钢梁
	钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结。
	坍塌
物体打击
	工程措施：钢梁外端宜采用直径≥20mm圆钢吊环设置钢丝绳或钢拉杆与上一层结构作斜拉结。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，未设置的，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	27
	悬挑式脚手架体
	悬挑钢梁
	钢梁与建筑结构连接措施符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于100mm×10mm（宽厚），采用螺栓角钢压板连接时，角钢规格不应小于63mm×63mm×6mm。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查钢梁间距设置是否符合交底要求，若不符合，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	28
	悬挑式脚手架体
	悬挑钢梁
	钢梁间距设置符合要求。
	坍塌
	工程措施：钢梁间距按悬挑架体立杆纵距设置。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对扣件紧固力矩进行抽查，抽查数量符合规范要求。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	29
	悬挑式脚手架体
	架体稳定
	立杆底部与钢梁连接处设置可靠固定措施。
	坍塌
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查立杆底部与钢梁连接处固定是否可靠，若存在不可靠现象，进行整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	30
	悬挑式脚手架体
	架体稳定
	承插式立杆接长采取螺栓或销钉固定。
	坍塌
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查承插式立杆接长是否采取螺栓或销钉固定，若未采取，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	31
	悬挑式脚手架体
	架体稳定
	在架体外侧设置连续式剪刀撑。
	坍塌
	工程措施：剪刀撑全高全长连续设置，剪刀撑宽度不小于4跨且不应小于6米，斜杆与地面倾角应在45º～60º之间。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑设置是否符合方案或规范要求，不符合要求的限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：培训《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	32
	悬挑式脚手架体
	架体稳定
	按规定在架体内侧设置横向斜撑。
	坍塌
	工程措施：拐角及中间每隔6跨距设置“之”字型横向斜撑。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查架体内侧横向斜撑设置是否符合要求，不符合要求，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	33
	悬挑式脚手架体
	架体稳定
	架体按规定与建筑结构拉结。
	坍塌
物体打击
	工程措施：采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置的位置、数量符合设计和规范要求。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查架体与建筑物连接是否可靠，连接达不到要求的立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	34
	悬挑式脚手架体
	杆件间距
	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距符合设计或规范要求。
	坍塌
	工程措施：立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距按方案设计进行搭设。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	35
	悬挑式脚手架体
	杆件间距
	立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆。
	坍塌
	工程措施：横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查横向水平杆的设置情况，若设置不符合按要求进行整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	36
	悬挑式脚手架体
	杆件间距
	按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆。
	高处坠落
	工程措施：1、脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取130～150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm；
2、脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：专职安全员负责进行检查，发现脚手板处横向水平杆设置不符合要求的进行整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：1、做好层间防护；2、坠落半径内进行防护。
	
	
	
	应急措施：

	37
	附着式脚手架体
	安全装置
	采用机械式的全自动防坠落装置且技术性能符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：防坠落装置技术性能满足承载力要求，且整体式升降脚手架制动距离≤80mm,单跨式升降脚手架制动距离≤150。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查防坠落装置，防坠落装置必须采用机械式的全自动防坠落装置，严禁使用每次升降都需要重组的手动装置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：培训《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：编制应急预案并进行演练，发生危险情况时启动应急预案。
	
	
	
	应急措施：

	38
	附着式脚手架体
	安全装置
	防坠落装置与升降设备分别独立固定在建筑结构处。
	坍塌
	工程措施：1、防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上；
2、防坠装置与提升设备严禁设置在同一个附墙支承结构上。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、各单位共同验收合格后方可使用；
2、使用过程中现场专职管理人员定期巡检，发现问题及时处理；
3、应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	39
	附着式脚手架体
	安全装置
	防倾覆装置安装应符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙应小于5mm。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查防倾覆装置是否具有防止竖向主框架倾斜的功能，不符合要求不得使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	40
	附着式脚手架体
	安全装置
	升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：在升降或使用工况下，保证最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距是否满足，不符合要求不得使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	41
	附着式脚手架体
	安全装置
	同步控制或荷载控制装置安装齐全有效。
	坍塌
	工程措施：1、连续式水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统；
2、简支静定水平支承桁架，应采用水平高差同步自控系统，若设备受限时可选择限制荷载自控系统。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查同步控制或荷载控制装置安装是否齐全有效，若存在缺失或失效现象，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	42
	附着式脚手架体
	架体
构造
	直线布置的架体、曲线布置的架体应符合要求，架体高度、宽度应符合要求。
	坍塌
	工程措施：1、直线布置的架体支承跨度控制在7m范围内，折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离控制在5.4m范围内；
2、架体高度不大于5倍楼层高，架体宽度不大于1.2m。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前根据专项方案做好交底；
2、安装完毕进行支撑宽度检查，不符合要求不得使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	43
	附着式脚手架体
	架体
构造
	架体的水平悬挑长度应符合要求。
	坍塌
	工程措施：架体的水平悬挑长度不得大于2m且不大于跨度的1/2。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前根据专项方案做好交底；
2、搭设完毕检查架体的水平悬挑长，不符合要求不得使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	44
	附着式脚手架体
	架体
构造
	架体悬臂高度应符合要求。
	坍塌
	工程措施：升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、提前规划，绘制架体平面布置图；
2、检查架体悬臂高度，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	45
	附着式脚手架体
	架体
构造
	架体全高与支撑跨度的乘积应符合要求。
	坍塌
	工程措施：架体全高与支撑跨度的乘积不大于110㎡。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：提前规划，绘制各工况下剖面图和平面布置图。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	46
	附着式脚手架体
	附着支座
	按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座。
	坍塌
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装前根据专项方案做好交底；2、检查是否按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座，缺失的进行设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	47
	附着式脚手架体
	附着支座
	在使用工况时，应将竖向主框架固定于附着支座上。
	坍塌
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查在使用工况时，是否将竖向主框架固定于附着支座上，未固定的不得使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	48
	附着式脚手架体
	附着支座
	在升降工况时，附着支座上应设有防倾、导向的结构装置。
	坍塌
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：在升降工况时进行检查，若无防倾、导向的结构装置不得操作。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	49
	附着式脚手架体
	附着支座
	附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用弹簧垫圈加单螺母，螺杆露出螺母端部的长度不少于3扣，并不得小于10mm,垫板尺寸应由设计确定，且不得小于100mm×100mm×10mm。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查固定方式是否采用锚固螺栓连接，连接是否牢固可靠，不符合要求的立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	50
	附着式脚手架体
	架体连接
	主框架和水平支撑桁架的结点采用焊接或螺栓连接、各杆件轴线交汇于主节点。
	坍塌
	工程措施：1、按照经审核的专项方案施工；2、相邻竖向主框架的高差≤30mm。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查中如发现不交汇于一点，应进行附加弯矩验算。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	51
	附着式脚手架体
	架体连接
	水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件应采用焊接或螺栓连接。
	坍塌
	工程措施：桁架各杆件的轴线应相交于节点上，并宜采用节点板连接构造连接，节点板的厚度不得小于6mm。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、做好技术交底；2、检查连接方式，不符合要求的立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	52
	附着式脚手架体
	架体连接
	架体立杆底端设置符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：架体立杆底端应设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、作业前对工人进行安全技术交底；2、根据方案与交底进行安全检查，发现不符合要求立即安排专人限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	53
	附着式脚手架体
	架体连接
	与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度应符合要求。
	坍塌
	工程措施：与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度应与架体高度相等。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、作业前对工人进行安全技术交底；2、根据方案与交底进行安全检查，发现不符合要求立即安排专人限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	54
	附着式脚手架体
	架体连接
	架体外立面设置的连续式剪刀撑应将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体。
	坍塌
	工程措施：1、按照经审核的专项方案施工；2、水平夹角应满足45º～60º。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、作业前对工人进行安全技术交底；2、根据方案与交底进行安全检查，发现不符合要求立即安排专人限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	55
	门式钢管脚手架体
	架体稳定
	按规定间距与结构拉结。
	坍塌
	工程措施：按审核通过的方案施工，对结构性能进行验算，刚度、强度、稳定性应能可靠地承受施工过程中的各类荷载。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查架体与结构拉结的间距，若间距不符，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	56
	门式钢管脚手架体
	架体稳定
	按规范要求设置剪刀撑。
	坍塌
	工程措施：1、当门式脚手架搭设高度在24m及以下时，在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过15m的外侧立面必须各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；2、当脚手架搭设高度超过24m时，在脚手架全外侧立面上必须设置连续剪刀撑。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑的设置，若设置不符，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	57
	门式钢管脚手架体
	架体稳定
	架体立杆垂直偏差应符合规定。
	坍塌
	工程措施：架体立杆垂直偏差应符合专项方案及规范要求。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	58
	门式钢管脚手架体
	杆件锁件
	按说明书规定组装。
	坍塌
	工程措施：交叉支撑、锁臂、连接棒等配件与门架相连时，应有防止退出的止退机构，当连接棒与锁臂一起应用时，连接棒可不受此限，脚手板、钢梯与门架相连的挂扣，应有防止脱落的扣紧机构。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组装完毕后进行检查验收，避免漏装杆件、锁件。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：培训《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	59
	门式钢管脚手架体
	杆件锁件
	按规范要求设置纵向水平加固杆。
	坍塌
	工程措施：应在门架两侧的立杆上设置纵向水平加固杆，并应采用扣件与门架立杆扣紧。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查是否设置了水平加固杆，未设置的立即按要求设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	60
	门式钢管脚手架体
	杆件锁件
	架体组装应牢固且符合要求。
	坍塌
物体打击
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：组装完毕检查架体牢固性，确保安全牢固后再使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	61
	门式钢管脚手架体
	杆件锁件
	使用的扣件与连接的杆件参数应匹配。
	坍塌
	工程措施：1、扣件规格应与所连接钢管的外径相匹配； 2、扣件螺栓拧紧扭力矩值应为40N•m～65N•m；3、杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。 
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查使用的扣件与连接的杆件参数是否匹配，不匹配的立即按要求设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	62
	碗扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	架体与建筑结构按规范要求拉结。
	坍塌
	工程措施：连墙件的设置位置、数量按照经审核通过的方案施工。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对作业人员进行安全技术交底；2、专职安全管理人员根据方案与交底进行安全检查，发现连墙件设置不符现象立即要求整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	63
	碗扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	架体底层第一步水平杆处按规范要求设置连墙件或采用其它可靠措施固定。
	坍塌
	工程措施：设置连墙件，当暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施，若搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应控制在45°~60°之间。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对作业人员进行安全技术交底；2、专职安全管理人员根据方案与交底进行安全检查，发现连墙件或抛撑设置不符现象立即要求整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：培训《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	64
	碗扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	连墙件采用刚性杆件。
	坍塌
	工程措施：宜采用钢管扣件做连墙件，连墙件应与立杆连接，连接点距架体碗扣主节点距离不应大于300mm。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、做好搭设前的交底；2、检查是否采用刚性连接，未采用的立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：定期组织脚手架搭设规范的培训学习。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：制定应急预案并进行演练，严重情况下可启动应急救援预案。
	
	
	
	应急措施：

	65
	碗扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	按规范要求设置斜杆或八字形斜撑。
	坍塌
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：根据专项方案检查斜杆或八字形斜撑的设置，不符合要求，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	66
	碗扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	专用斜杆两端固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处。
	坍塌
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查专用斜杆两端是否固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处，不符合要求，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	67
	碗扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	专用斜杆或八字形斜撑沿脚手架高度连续设置且角度符合要求。
	坍塌
	工程措施：专用斜杆和八字形斜撑沿脚手架高度连续设置，与地面夹角应为45°～60°。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查是否连续设置、角度是否符合要求，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	68
	碗扣式钢管脚手架体
	杆件锁件
	立杆间距、水平杆步距符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距按方案设计进行搭设。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：搭设完毕进行实测，不符合要求，立即拆除后重新搭设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	69
	碗扣式钢管脚手架体
	杆件锁件
	在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆。
	坍塌
	工程措施：按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查纵、横向水平杆的设置是否符合要求，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	70
	碗扣式钢管脚手架体
	杆件锁件
	架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件按规定设置水平斜杆。
	坍塌
	工程措施：架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件设置层应连续设置之字形水平斜撑杆，水平斜撑杆应设置在纵向水平杆之下。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查水平斜杆的设置，不符合要求的立即按专项方案设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	71
	碗扣式钢管脚手架体
	杆件锁件
	架体组装牢固且上碗扣紧固符合要求。
	坍塌
	工程措施：要求扣件拧紧力矩40N•m～65N•m。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查扣件紧力矩，不符合要求的拧紧。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	72
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	架体与建筑结构应按规范要求拉结。
	坍塌
	工程措施：连墙件的设置位置、数量按照经审核通过的方案施工，可靠连接。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对作业人员进行安全技术交底；2、专职安全管理人员根据方案与交底进行安全检查，发现连墙件设置不符现象立即要求整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：培训《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	73
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	架体底层第一步水平杆处应按规范要求设置连墙件或应采用其它可靠措施固定。
	坍塌
	工程措施：设置连墙件，当暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施，若搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应控制在45°～60°之间。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工前对作业人员进行安全技术交底；2、专职安全管理人员根据方案与交底进行安全检查，发现连墙件或抛撑设置不符现象立即要求整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：培训《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	74
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	连墙件采用刚性杆件。
	坍塌
	工程措施：采用钢管连接。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、做好搭设前的交底；2、检查是否采用刚性连接，未采用的立即整改；3、定期组织脚手架搭设规范的培训学习。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：培训《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：制定应急预案并进行演练，严重情况下可启动应急救援预案。
	
	
	
	应急措施：

	75
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑。
	坍塌
	工程措施：按专项施工方案及交底设置竖向斜撑或剪刀撑。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查竖向斜杆或剪刀撑设置是否满足要求，不满足要求的需增设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	76
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	竖向斜杆两端固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处。
	坍塌
	工程措施：
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查竖向斜杆两端是否固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处，若不符合要求，立即固定。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	77
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	架体稳定
	斜杆或剪刀撑沿脚手架高度连续设置且角度符合要求。
	坍塌
	工程措施：按专项方案施工。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑设置是否符合方案或规范要求，不符合要求的限期整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	78
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	杆件设置
	架体立杆间距、水平杆步距符合规范要求。
	坍塌
	工程措施：架体立杆间距、水平杆步距按方案设计进行搭设。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：搭设完毕进行实测，不符合要求，立即拆除后重新搭设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	79
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	杆件设置
	按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆。
	坍塌
	工程措施：按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查纵、横向水平杆的设置是否符合要求，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	80
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	杆件设置
	双排脚手架的每步水平杆，当无挂扣钢脚手板时按规范要求设置水平斜杆。
	坍塌
	工程措施：双排脚手架的水平杆未设挂扣式钢脚手板时按规范要求设置水平斜杆，并进行技术交底。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查发现未设置水平斜杆的立即设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	81
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	杆件连接
	立杆竖向接长位置符合要求。
	坍塌
	工程措施：按专项方案施工。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查立杆竖向接长位置，不符合要求的拆除后重新搭设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	82
	承插型盘扣式钢管脚手架体
	杆件连接
	剪刀撑的斜杆接长应符合要求。
	坍塌
	工程措施：剪刀撑斜杆的接长不少于1m，并应采用不少于2个扣件固定。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查剪刀撑斜杆的接长及固定扣件，不符合要求，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	83
	脚手架防护设施
	架体防护
	架体外侧设置密目式安全网封闭且网间严密。
	物体打击
	工程措施：1、密目网进场复试合格后使用；2、安全立网的网目密度不应低于2000目/100cm2。3、密目网应符合《安全网》GB5725的有关规定。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后进行验收，使用过程定期检查，发现缺失时及时补设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	84
	脚手架防护设施
	架体防护
	作业层防护栏杆符合规范要求。
	高处坠落
物体打击
	工程措施：作业层在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后进行验收，使用过程定期检查，发现缺失时及时补设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	85
	脚手架防护设施
	架体防护
	作业层设置挡脚板且挡脚板设置满足规范要求。
	物体打击
	工程措施：作业层设置高度不小于180mm的挡脚板。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完毕后进行验收，使用过程定期检查，发现缺失时及时补设。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	86
	脚手架防护设施
	层间防护
	作业层脚手板下采用安全平网兜底，或作业层以下采用安全平网封闭。
	物体打击
	工程措施：作业层脚手板下采用安全平网兜底，以下每隔10m采用安全平网封闭。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后进行验收，使用过程定期检查，发现缺失时及时补设；2、设置警戒区和隔离区。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	87
	脚手架防护设施
	层间防护
	作业层与建筑物之间按规定进行封闭。
	物体打击
	工程措施：作业层里排架体与建筑物楼板之间＞15cm应采用脚手板或安全平网封闭。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完毕后进行验收，使用过程定期检查，发现缺失时及时补设；2、设置警戒区和隔离区。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	88
	脚手架脚手板
	脚手板铺设
	脚手板满铺且铺设严密。
	高处坠落
物体打击
	工程措施：按专项方案施工。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查脚手板铺设是否严密，不严密应进行整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	89
	脚手架脚手板
	脚手板规格材质
	脚手板规格、材质符合要求。
	高处坠落
物体打击
	工程措施：1、木脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道；2、钢脚手板材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定；3、冲压钢板脚手板的钢板厚度不宜小于1.5mm，板面冲孔内切圆直径应小于25mm。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、脚手板应满足强度、耐久性要求；2、控制脚手板材料进场验收，验收不合格不得进场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	90
	脚手架脚手板
	脚手板固定
	采用钢脚手板时挂钩挂扣应在水平杆上且挂钩处于锁住状态。
	高处坠落
物体打击
	工程措施：挂扣式钢脚手板的挂钩必须完全挂扣在水平杆上，挂钩处于锁住状态。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：逐个检查挂钩是否锁住。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	91
	脚手架通道
	通道
	设置人员上下专用通道。
	高处坠落
物体打击
	工程措施：经审核通过的脚手架搭设方案中需要明确通道设置要求，并按方案进行施工。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查是否设置人员上下专用通道，未设置的按要求设置。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	92
	
	
	通道设置符合要求。
	高处坠落
物体打击
	工程措施：按照脚手架施工方案中所要求的标准进行设置。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查设置的通道宽度、坡度、栏杆、脚手板等是否严密、牢固，不符合要求的不得使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：






施工用电设备设施风险评价（SCL+LS）记录表
	序号
	风险点
名称
	检查
内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险
程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性等级
	严重度等级
	
	

	1
	外电防护设施
	外电架空线路安全距离
	外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求。
	触电
	工程措施：安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定的最小安全距离要求。
	B
	Ⅱ
	较大
风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1.定期进行检查、验收；2.设置隔离区域，封锁风险场所，划警戒区；3.特种作业人员持证上岗。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：1.立即停止作业；2.启动应急预案。
	
	
	
	应急措施：

	2
	
	警告标志
	当安全距离不符合规范要求时，必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。
	触电
	工程措施：安全防护设施宜通过采用木、竹或其他绝缘材料增设屏障、遮栏、围栏、保护网等与外电线路实现强制性绝缘隔离，并须在隔离处悬挂醒目的警告标志牌。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由安全员进行检查防护设施处是否设置明显的警示标志。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即悬挂警告标志。
	
	
	
	应急措施：

	3
	
	防护设施与外电线路的安全距离
	防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式应符合规范要求。
	触电
	工程措施：防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求。
	A
	Ⅰ
	重大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：防护设施完成后由安全员进行检查，发现不符合规范要求的，安排专业电工进行整改；对作业人员进场前进行安全教育；对特殊工种进行教育；特殊工种应持证上岗。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	4
	外电防护设施
	外电架空
线路
	外电架空线路正下方不得进行施工作业、建造临时设施或堆放材料物品。
	触电
	工程措施：在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由安全员定期进行检查，发现有杂物，立即安排专人清理。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	5
	接地与接零保护系统
	TN-S接零保护系统
设置
	施工现场专用的电源中性点直接地接的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统。
	触电
	工程措施：采用TN-S接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接，保护零线应由工作接地线、配电室电源侧零线或总漏电保护器电源侧零。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：使用前由安全员进行巡检，发现问题后立即拆除，重新安装。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	6
	
	
	施工现场配电系统应采用同一保护系统，不得同时采用两种保护系统。
	触电
	工程措施：施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、企业、项目部、班组进行检查、验收；2、使用过程中由专职安全员、专业电工进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	7
	接地与接零保护系统
	TN-S接零保护系统
设置
	保护零线应有工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
	触电
	工程措施：采用TN-S系统做保护零线时，工作零线（N线）必须通过总漏电保护器，保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：施工人员自检、定期检查，发现问题立即由专业电工进行整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	8
	
	
	保护零线应单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流。
	触电
	工程措施：PE线上严禁装设开关或熔断器，PE线上严禁通过工作电流，且严禁断线。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	9
	
	
	保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合规范要求。
	触电
	工程措施：相线L1L2L3相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色，任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相替代。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、进场前安全教育；2、特殊工种安全教育；3、持证上岗。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：施工人员穿戴绝缘鞋、绝缘手套、绝缘服等防护用品。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	10
	接地与接零保护系统
	TN-S接零保护系统
设置
	保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处作重复接地。
	触电
	工程措施：保护零线的设置必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、进场前安全教育；2、特殊工种安全教育；3、持证上岗。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：施工人员穿戴绝缘鞋、绝缘手套、绝缘服等防护用品。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	11
	
	
	PE线所用材质与相线、工作零线（N）相同时，其材料最小截面应符合规范要求。
	触电
	工程措施：相线芯线截面S≤16mm2，PE线最小截面为S，相线芯线截面16＜S≤35mm2，PE线最小截面为16mm2，相线芯线截面S＞35mm2，PE线最小截面为S/2。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查；3、管理人员岗位责任制。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	12
	
	接地电阻
	工作接地电阻不大于4Ω，重复接地电阻不大于10Ω
	触电
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查；3、管理人员岗位责任制。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	13
	
	防雷
	施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施。
	触电
	工程措施：施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架必须按施工组织设计及规范设置防雷措施。防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、管理人员岗位责任制。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	14
	
	重复接地
	做防雷接地的机械上的电气设备，保护零线必须同时作重复接地。
	触电
	工程措施：所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部安全员进行检查、验收。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：1、立即进行整改；2、通知相关部门停电。
	
	
	
	应急措施：

	15
	配电
线路
	线路
及接头
	线路及接头应保证机械强度和绝缘强度。
	触电
	工程措施：线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、管理人员岗位责任制。3、特殊工种持证上岗，进场前安全教育安全教育。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	16
	
	
	线路应设短路、过载保护。
	触电
	工程措施：线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	17
	
	
	线路截面应满足负荷电流。
	触电
	工程措施：根据施工用电要求应使用满足符合电流的线路截面，铜线截面不应小于1.5mm2，铝线截面不应小于2.5mm2。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、进场前安全教育；2、特殊工种安全教育；3、持证上岗。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	18
	
	
	线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规范要求。
	触电
	工程措施：根据临时用电施工组织设计要求设置线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查；3、施工方案的作业指导。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	19
	
	线路设置
及固定
	电缆不得沿地面明设。
	触电
	工程措施：1、电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀；2、埋地电缆路径应设方位标志。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、进场前安全教育；2、特殊工种安全教育；3、持证上岗；4、施工方案的作业指导。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	20
	配电
线路
	电缆线路
敷设
	线路敷设的电缆应符合规范要求。
	触电
	工程措施：1、电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择，埋地敷设宜选用铠装电缆，当选用无铠装电缆时，应能防水、防腐；2、架空敷设宜选用无铠装电缆。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：施工人员自检、定期检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	21
	
	
	室内明敷主干线距地面高度应不得小于2.5m。
	触电
	工程措施：室内明敷主干线距地面高度应不得小于2.5m。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目部安全员定期进行检查，施工人员自检、定期检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	22
	配电箱与开关箱
	配电系统
	配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统。每台用电设备应有各自专用的开关箱。
	触电
	工程措施：根据规范要求配电系统必须采用总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电，并对总配电箱及开关箱设置二级漏电保护系统。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目部安全员定期进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	23
	
	开关箱设置
	每台用电设备应有各自专用的开关箱。
	触电
	工程措施：每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目部安全员定期进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	24
	
	配电箱
材质
	箱体结构、箱内电器设置应符合规范要求。
	触电
	工程措施：1、箱体结构应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度为1.2~2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面应做防腐处理；2、箱内的电器应按规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、由项目部安全员定期进行检查；2、管理人员岗位责任制。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	25
	配电箱与开关箱
	配电箱N线端子板设置
	配电箱零线端子板的设置、连接应符合规范要求。
	触电
	工程措施：1、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板；2、N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；3、PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接；4、进出线中的N线必须通过N线端子板连接；5、PE线必须通过PE线端子板连接。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：施工人员自检、定期检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	26
	
	漏电保护器设置
	漏电保护器参数应相匹配或检测灵敏有效。
	触电
	工程措施：1、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s；2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·S。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目部安全员定期进行检查，施工人员自检、定期检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	27
	
	配电
	配电箱与开关箱电器不得损坏或进出线不得混乱。
	触电
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、专业电工对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电并悬挂“禁止合闸，有人工作”停电标志牌，严禁带电作业；2、管理人员岗位责任制。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	28
	
	接线图标记
	箱体应设置系统接线图。
	触电
	工程措施：配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、管理人员岗位责任制。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	29
	
	箱体设置
	箱体应设门、锁，采取防雨措施。
	触电
	工程措施：配电箱、开关箱箱门应配锁，并应由专人负责，设置防雨防砸措施。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目部安全员定期进行检查，施工人员自检、定期检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	30
	配电箱与开关箱
	箱体安装
	箱体安装位置、高度及稳定性应符合规范要求。
	触电
	工程措施：1、配电箱、开关箱装设端正、牢固，固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m；2、移动式配电箱、开关箱装设在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离为0.8~1.6m。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由班组安全人员定期进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	31
	配电箱与开关箱
	配线箱
安装距离
	分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求。
	触电
	工程措施：分配电箱与开关箱间的距离不应超过30m，开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、由班组安全人员定期进行检查线路是否存在安全隐患；2、电工每日进行巡视，并填写巡视记录。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	32
	配电室与配电装置
	配电室耐火等级及灭火设施
	配电室的建筑耐火等级应符合规范要求。
	火灾
触电
	工程措施：低压配电室的耐火等级不应低于三级。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、项目部安全员进行检查、验收；2、封锁风险场所，划警戒区。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：1、立即进行整改；2、通知相关部门停电。
	
	
	
	应急措施：

	33
	
	配电室耐火等级及灭火设施
	应配置适用于电气火灾的灭火器材。
	火灾
	工程措施：室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部安全员进行检查、验收，发现灭火器材不符合要求的立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	34
	
	配电室、配电装置布设
	配电室、配电装置布设应符合规范要求。
	触电
	工程措施：1、配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于1.5m，双列面对面布置不小于2m；2、配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不小于0.8m，双列背对背布置不小于1.5m，个别地点有建筑物结构凸出的地方，则此点通道宽度可减少0.2m；3、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m；4、配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、安装完成后进行验收，符合相应的要求后方可使用；2、由班组安全人员定期进行检查，发现变化立即安排专业电工整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	35
	配电室与配电装置
	配电柜安装
	配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求。
	触电
	工程措施：配电柜应装设电度表，并应装设电流、电压表等仪表和电器元件。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：电工每日进行巡视，并填写巡视记录。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	36
	
	防护措施
	配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施。
	触电
	工程措施：配电室应自然通风，并采取防雨雪设施防止雨雪侵入和使用挡脚板防止小动物进入措施。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：电工每日进行巡视，并填写巡视记录，发现问题，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	37
	
	警示标志
	配电室应设警示标志、工地供电平面图和系统图。
	触电
	工程措施：配电室应设警示标志、工地供电平面图和系统图。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、由专业人员检查警示标志是否有挪动现象；2、电工每日进行巡视，并填写巡视记录。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	38
	现场
照明
	照明用电
	照明用电不得与动力用电混用。
	触电
	工程措施：照明用电不得与动力用电混用。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、由班组安全人员定期进行检查是否存在安全隐患；2、电工每日进行巡视，并填写巡视记录。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	39
	
	特殊场所
用电
	特殊场所使用36V及以下安全电压。
	触电
	工程措施：1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于3．5m等场所的照明，电源电压不大于36V；2、潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；3、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部安全员进行检查，特殊场所下发现未使用安全电压或者不符合规范要求，立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	40
	
	手持照明
灯具
	手持照明灯使用36V以下电源供电。
	触电
	工程措施：：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：电工每日进行巡视，并填写巡视记录。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	41
	现场
照明
	保护零线
设置
	灯具金属外壳应接保护零线。
	触电
	工程措施：照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护器和漏电保护器。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：电工每日进行巡视，并填写巡视记录。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	42
	
	安全距离
	灯具与地面、易燃物之间应满足安全距离的要求。
	触电
	工程措施：1、室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地不得低于2.5m；2、普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm；3、聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物，达不到规定安全距离时，应采取隔热措施。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	43
	
	照明线路
和安全
电压线路
	照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求。
	触电
	工程措施：1、照明线路必须采用绝缘导线或电缆；2、所用的导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于1.5mm2，铝线截面不应小于2.5mm2。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由班组安全人员定期进行检查线路是否存在安全隐患。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业、立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	44
	
	应急照明
	施工现场应按规范要求配备应急照明。
	触电
	工程措施：应急照明在正常电源断电后，电源转换时间为：疏散照明≤15s，备用照明≤15s，安全照明≤0.5s。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：项目部电工、安全员进行定期检查应急照明灯具是否存在损坏或不工作情况。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：





施工机具设备设施风险评价（SCL+LS）记录表

	序号
	风险点
名称
	检查内容
	标准要求
	产生偏差导致的主要事故类型
	现有控制措施
	风险评价
	风险程度
	纠正措施

	
	
	
	
	
	
	可能性等级
	严重度等级
	
	

	1
	平刨
	安全设施
	应设置护手安全装置
	机械伤害
	工程措施：1、护手装置应安装牢固；
2、装置应达到作业人员刨料发生意外情况时，不会造成手部被刨刃伤害事故。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查护手安全装置的安装，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施

	2
	
	
	传动部位应设置防护罩
	机械伤害
	工程措施：1、防护罩的材料可用钢板或有金属支架的铁丝网；
2、传动系统运转应平稳，不应有异常冲击、振动、爬行、噪声、超温、超压，传动皮带应完好，不应破损，松紧应适度。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查传动部位防护罩的设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	3
	
	开关箱
	应做保护接零，设置漏电保护器
	触电
	工程措施：1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；
2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	

	4
	
	防护棚
	应设置安全防护棚
	物体打击
	工程措施：1、安全防护棚应有安全警示标志；2、应按规定配备灭火器材；
3、应悬挂各种木工机械的安全操作规程。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查防护棚设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	5
	
	机具
	不得使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具
	机械伤害
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装后组织验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	6
	圆盘锯
	防护设施
	应设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置、传动部位防护罩。
	机械伤害
	工程措施：圆盘锯应设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置，传动部位应进行防护。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装后组织验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施

	7
	
	配电设施
	保护接零应单独设置、并应安装漏电保护器。
	触电
	工程措施：1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改；2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	8
	
	防护棚
	应设置安全防护棚。
	物体打击
	工程措施：1、安全防护棚应有安全警示标志；2、应按规定配备灭火器材；3、应悬挂各种木工机械的安全操作规程。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查防护棚设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	9
	
	机具
	不得使用同台电机驱动多种刀具、钻具的多功能木工机具。
	机械伤害
	工程措施：
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装后组织验收，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	10
	手持电动工具
	配电设施
	Ⅰ类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏电保护装置。
	触电
	工程措施：1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改；2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	11
	手持电动工具
	防护用品
	使用Ⅰ类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋。
	触电
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：落实专人对穿戴绝缘用品进行发放和监督。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：佩戴绝缘手套、绝缘鞋。
	
	
	
	个体防护：

	12
	手持电动工具
	电源线
	手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接长使用。
	触电
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查电源线的设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	13
	钢筋
机械
	配电设施
	保护接零应单独设置、并应安装漏电保护器。
	触电
	工程措施：1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。2、岗前安全培训学习；3、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，停止施工，联系专人进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	14
	钢筋
机械
	防护设施
	钢筋加工区应设防护棚，钢筋对焊作业区采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区设置防护栏。
	机械伤害
	工程措施：1、防护棚两侧应设置有效防护，宽度必须大于通道口宽度，长度必须符合坠落半径要求；2、钢筋对焊时应采取防止火花飞溅措施。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查防护棚设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	15
	钢筋
机械
	
	传动部位应设置防护罩。
	机械伤害
	工程措施：1、防护压板、护罩等安全防护装置应齐全、可靠，指示标志应醒目有效；2、防护装置必须安装牢固，并保证在机器运行中不发生振动。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查防护罩的设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，停止施工，联系专人进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	16
	电焊机
	配电设施
	保护接零应单独设置、并应安装漏电保护器。
	触电
	工程措施：漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，停止施工，联系专人进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	17
	电焊机
	配电设施
	应设置二次空载降压保护器。
	触电
	工程措施：接地（接零）应良好，应配装二次空载降压电保护器。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查二次空载降压保护器的设置，不符合要求立即整改。2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；3、学习电焊机安全操作规程。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行整改。
	
	
	
	应急措施：

	18
	电焊机
	电缆线
	一次线长度不得超过5m,并应穿管保护。
	触电
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、一次线长度不得超过5m，其电源进线处必须设置防护罩，穿管保护符合规范要求。2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；3、学习电焊机安全操作规程。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，停止施工，联系专人进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	19
	电焊机
	
	二次线长度不得超过规定或采用防水橡皮护套铜芯软电缆。
	触电
	工程措施：电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不宜大于30m，当需要加长电缆时，应相应增加截面。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查二次线，不符合要求立即整改。2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；3、学习电焊机安全操作规程。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行整改。
	
	
	
	应急措施：

	20
	电焊机
	
	二次线接头不得超过3处或绝缘层老化。
	触电
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查二次线，不符合要求立即整改；2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行整改。
	
	
	
	应急措施：

	21
	电焊机
	防雨设施
	电焊机应设置防雨罩、接线柱应设置防护罩。
	触电
	工程措施：
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查防雨罩、接线柱的设置，不符合要求立即整改；2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；3、学习电焊机安全操作规程。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，由专业人员进行整改。
	
	
	
	应急措施：

	22
	气瓶
	减压器
	氧气瓶应安装减压器。
	火灾
	工程措施：按要求氧气瓶安装专用减压器。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查减压器的设置，不符合要求立即整改。学习消防安全知识和气瓶使用操作规程。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，安装减压器。
	
	
	
	应急措施：

	23
	气瓶
	回火防止器
	乙炔瓶应安装回火防止器
	火灾
	工程措施：按要求乙炔瓶安装回火防止器。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查的乙炔瓶回火防止器设置，不符合要求立即整改；2、学习消防安全知识和气瓶使用操作规程。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：立即停止使用，安装回火防止器。
	
	
	
	应急措施：

	24
	气瓶
	色标
	各种气瓶应标明标准色标。
	火灾
	工程措施：气瓶应按规定涂色，标志一定要明显，国家规定的气瓶漆色标准是：氧气瓶为天蓝色，氢气瓶为深绿色，氮气瓶为黑色，石油气瓶为灰色，氯气瓶为草绿色，二氧化碳瓶为铝白色，乙炔气瓶为白色。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：专人负责气瓶进场前验收，不符合要求不得进场。学习消防安全知识和气瓶使用操作规程。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止使用，按规定涂色后再进行使用。
	
	
	
	应急措施：

	25
	气瓶
	安全距离
	气瓶间距小于安全距离时，应采取隔离措施。
	火灾爆炸
	工程措施：气瓶间距不得小于5m，距明火小于10m采取隔离措施。
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、检查气瓶的间距，不符合要求立即整改；2、学习消防安全知识和气瓶使用操作规程。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	26
	气瓶
	存放处
	气瓶存放应符合要求。
	火灾爆炸
	工程措施：1、氧气瓶和乙炔瓶的存放不能混合必须分开存放，二者安全距离应该大于5m，且都应该直立放置；2、存放库房的温度不能大于30度，且库房门口应该有消防灭火器材以及防护警示标志。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查气瓶的存放，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题后，按要求分类存放，设消防器材、警示标志。
	
	
	
	应急措施：

	27
	气瓶
	防护设施
	气瓶应设置防震圈和防护帽。
	火灾爆炸
	工程措施：
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查气瓶防震圈、防护帽的设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：安排专人安装防震圈和防护帽。
	
	
	
	应急措施：

	28
	桩工
机械
	桩工机械
	桩工机械应设置安全保护装置。
	机械伤害
	工程措施：桩工机械应设置安全保护装置，符合规范要求。
	A
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对安全保护装置检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	29
	
	
	机械行走路线地耐力应符合说明书要求。
	机械伤害
	工程措施：机械行走路线的平整度和坚实度应符合要求，并应有专人指挥。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：班组对路线地耐力进行检查,上报项目部安全管理人员复查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止机械行走，加固机械，地耐力符合要求后再进行行走。
	
	
	
	应急措施：

	30
	
	
	桩工机械作业不得违反操作规程。
	机械伤害
	工程措施：
	B
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：桩工机械作业按操作规程进行施工。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，对工人进行安全教育培训。
	
	
	
	应急措施：

	31
	混凝土泵送设备
	配电设施
	保护接零应单独设置、并应安装漏电保护器。
	触电
	工程措施：漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	32
	混凝土泵送设备
	泵管安装
	泵送管道和支架之间应采用缓冲物。
	机械伤害
	工程措施：泵送管道安装、固定应符合产品安装使用说明书及相关标准的规定。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查管道和支架之间是否符合符合标准要求，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	33
	混凝土泵送设备
	泵管安装
	泵管应固定牢靠，对接严密。
	物体打击
	工程措施：1、水平泵管应采用支架固定，垂直泵管支架应与结构牢固连接；2、对接处加密封圈。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目专职安全员和泵管搭设人员共同检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止施工，联系泵管搭设人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	34
	混凝土泵送设备
	
	泵管严禁搭设在脚手架、模板支撑架体上。
	坍塌
物体打击
	工程措施：泵管应设置独立的加固体系。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、使用前由项目专职安全员进行检查；2、对作业人员进行安全教育。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施:
	
	
	
	应急措施：

	35
	混凝土泵送设备
	防护设施
	在有人员通过之处的高压管段、距混凝土泵出口较近的弯管，应设置安全防护设施。
	物体打击
	工程措施：安全防护设施设置应可靠有效。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安全员应对防护设施进行检查，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施:发现问题，立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	36
	混凝土泵送设备
	泵管维修、
清洗
	需拆卸管夹时，应先对堵塞部位混凝土进行泄压，彻底泄压后方可进行拆卸。
	物体打击
	工程措施：当输送管发生堵塞而需拆卸管夹时，应彻底泄压后方可进行拆卸。拆卸人员不应直接面对输送管夹进行拆卸。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对作业人员进行安全教育培训。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施:停止施工，联系专业人员进行维修。
	
	
	
	应急措施：

	37
	混凝土泵送设备
	混凝土场内运输
	车辆入口处，应设安全指挥人员。
	车辆伤害
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：在大门入口处设置交通安全指挥人员。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	38
	混凝土泵送设备
	混凝土场内运输
	施工现场道路应通畅平整。
	车辆伤害
	工程措施：现场道路宜设置环形车道，对道路、场地应进行疏通、平整。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对道路、场地进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	39
	混凝土泵送设备
	混凝土场内运输
	夜间施工设置足够数量和照度的照明灯具。
	车辆伤害
	工程措施：照明灯具的数量和照度应符合夜间施工要求。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：夜间施工前对照明情况进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，立即整改。
	
	
	
	应急措施：

	40
	混凝土泵送设备
	泵送混凝土
	混凝土泵应有专人指挥、通信畅通。
	其他伤害
	工程措施：配备有效通信工具，设置专职指挥人员；
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：由项目专职安全员巡检。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	41
	布料
设备
	作业环境
	作业范围内，不得有高压线或影响作业的障碍物。
	触电
机械伤害
	工程措施：在布料设备的作业范围内，不得有高压线或影响作业的障碍物，布料设备与塔吊和升降机械设备不得在同一范围内作业。
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：施工过程应进行监护。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	42
	布料
设备
	
	在出现雷雨等恶劣天气时不得作业
	其他伤害
	工程措施：在出现雷雨、风力大于6级等恶劣天气时，不得作业。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：对作业人员进行安全教育。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	43
	布料
设备
	安装使用
	布料设备应固定牢固。
	物体打击
	工程措施：布料设备应有抗倾覆措施，必要时采取加固措施。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、编制布料机专项施工方案；2、使用前由项目安全管理人员和设备安装人员共同检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，停止施工，进行加固处理。
	
	
	
	应急措施：

	44
	布料
设备
	安装使用
	布料设备不得支承在脚手架上，也不得直接支承在钢筋上，应设置钢支撑将其架空。
	坍塌
物体打击
	工程措施：
	B
	Ⅱ
	较大风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：1、使用前由项目专职安全员进行检查；2、对作业人员进行安全教育。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	45
	布料
设备
	安装使用
	作业前外脚手架、电梯井和洞口应及时防护到位。
	高处坠落
	工程措施：外脚手架防护高度宜高出作业层一步，电梯井和洞口应防护。
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：混凝土浇筑前由项目专职安全员进行检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	46
	振捣
器具
	电气设施
	应使用移动式配电箱。
	触电
	工程措施：1、操作面设电源线和电源箱，箱内要有漏电保护器，电机外壳做好接零保护；2、工作时两人操作，一人持棒，一人看电机，随时挪电机，不得拖拉。
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查配电箱的设置，不符合要求立即整改。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，联系专业人员进行整改。
	
	
	
	应急措施：

	47
	
	
	电缆长度不得超过30m。
	触电
	工程措施：
	B
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：检查电缆是否设置，不符合要求立即更换。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：发现问题，立即更换。
	
	
	
	应急措施：

	48
	
	防护用品
	操作人员穿戴好绝缘防护用品。
	触电
	工程措施：
	C
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：专人对穿戴绝缘用品进行发放和监督。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：停止作业，佩戴好绝缘防护用品再进行作业。
	
	
	
	应急措施：

	49
	翻斗车
	转向和制动装置
	翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠；
	车辆伤害
	工程措施：翻斗车要定期检查制动和转向是否正常，定期进行维护保养。
	D
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：制定设备维修保养制度，定期检查保养。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	50
	搅拌机
	搅拌机
	保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；
	触电
	工程措施：搅拌机的保护零线要单独设置，并应该安装漏电保护装置，漏保参数匹配。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：严格按照施工方案进行安装，加强监管检查。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	51
	搅拌机
	搅拌机
	离合器、制动器、料斗上下限位应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈蚀、变形量应在规定允许范围内；
	机械伤害
	工程措施：离合器分离彻底，制动器灵敏有效，上下限位灵敏可靠，钢丝绳磨损在规范要求之内。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查设备，维修保养。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	52
	搅拌机
	搅拌机
	料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防护罩；
	机械伤害
	工程措施：料斗要设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防护罩；
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	53
	搅拌机
	搅拌机
	搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能。
	机械伤害
	工程措施：搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	54
	潜水泵
	潜水泵
	保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置
	触电
	工程措施：潜水泵的保护零线要单独设置，安装漏保，参数匹配。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	55
	潜水泵
	潜水泵
	负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头。
	触电
	工程措施：潜水泵负荷线应采用专用防水橡皮电缆，不得有接头
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：安装完成后验收检查，验收不合格不能使用。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	56
	汽车式起重机
	行驶机构
	行驶转向灵活，转向节及臂、转向横竖拉杆不应有裂纹，球销不应松旷。
	起重伤害
	工程措施：行驶机构符合规范要求。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查，维护保养，对于不合格的车辆予以退场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	57
	汽车式起重机
	制动系统
	制动系统管路连接可靠，顺畅不应漏油或漏气且制动有效，不应跑偏。
	起重伤害
	工程措施：起重机制动系统要符合要求，制动可靠。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查，维护保养，对于不合格的车辆予以退场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	58
	汽车式起重机
	底盘
	前后桥，钢板弹簧不能变形和裂纹，独立悬挂完好。
	起重伤害
	工程措施：汽车吊底盘符合规范要求，功能完好，无变形。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查，维护保养，对于不合格的车辆予以退场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	59
	汽车式起重机
	安全装置
	液压系统无泄漏，设有防止过载和液压冲击的安全装置，参数符合规定，平衡阀工作可靠有效
	起重伤害
	工程措施：安全溢流阀压力调整不大于系统额定工作压力110%，系统额定工作压力不得大于液压泵额定压力，各液压阀装置工作可靠。
	D
	Ⅳ
	低风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查，维护保养，对于不合格的车辆予以退场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：

	60
	汽车式起重机
	安全装置
	重量限制器、力矩限制器和高度限制器等安全装置齐全有效。
	起重伤害
	工程措施：汽车吊重量限制器、力矩限制器和高度限制器等安全装置齐全有效，动作灵敏可靠。
	C
	Ⅲ
	一般风险
	工程措施：

	
	
	
	
	
	管理措施：定期检查，维护保养，对于不合格的车辆予以退场。
	
	
	
	管理措施：

	
	
	
	
	
	个体防护：
	
	
	
	个体防护：

	
	
	
	
	
	应急措施：
	
	
	
	应急措施：



