附录B.8电气工程作业活动隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每月/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	操作及作业活动
	配管、线槽、支架安装
	Ⅳ
	作业人员
	1
	预埋铁件或膨胀螺栓
	预埋铁件或膨胀螺栓安装不牢固。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	预埋铁件或膨胀螺栓安装完成后，应对其检查，合格后方可进行下道工序施工。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	操作及作业活动
	配管、线槽、支架安装
	Ⅳ
	作业人员
	2
	支架制作与安装
	高处作业操作平台不符合要求。
	工程技术措施
	高处作业操作平台应符《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的要求。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、在设有架空电缆处工作，做好安全措施，并设专人监护；

2、梯上有人禁止移动； 

3、不得两人同时在梯子上作业。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	操作及作业活动
	配管、线槽、支架安装
	Ⅳ
	作业人员
	3
	支架制作与安装
	高处作业抛掷工具、材料。
	工程技术措施
	高处作业应使用工具袋，小型物品及工器具放入工具袋中。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、较大工具及物品应系上尾绳栓在牢固的构件上；

2、传递物品时，使用传递绳，传递物品严禁抛掷。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴安全带、安全帽。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	操作及作业活动
	配管、线槽、支架安装
	Ⅳ
	作业人员
	4
	支架制作与安装
	电缆导管支架、线槽支架固定不牢。
	工程技术措施
	1、电缆导管支架、线槽支架设置应符合规范要求；

2、当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5～3m，垂直安装的支架间距不大于2m；

3、明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固，在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150～500mm 范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合规范规定。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴安全帽。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	操作及作业活动
	配管、线槽、支架安装
	Ⅳ
	作业人员
	5
	线管或线槽安装
	电动液压弯管作业操作不当。
	工程技术措施
	1、按说明书正确操作电动液压弯管器；

2、必须按加工管径选用模具，并按序号放到位。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	在操作加压过程中严禁人员停留在顶模前方。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	操作及作业活动
	配管、线槽、支架安装
	Ⅳ
	作业人员
	6
	线管或线槽安装
	采用人力弯管器操作不当或弯管器不合格。
	工程技术措施
	使用质量合格的弯管器或弯簧。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅳ
	作业人员
	7
	穿线扫管
	扫管结束抽拉钢丝时，操作工人正冲着管口或线盒。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由安全员进行检查，发现作业人员操作不当时，立即制止。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅳ
	作业人员
	8
	管内穿线/线槽放线敷设
	带电进行电缆敷设作业。
	工程技术措施
	电缆敷设严禁任何形式的带电作业。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、选用电气专业技术人员进行电缆敷设作业；

2、项目部安全员进行巡检，发现问题停止作业。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即停工，通知电工切断电源。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	41
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅲ
	班组
	9
	管内穿线/线槽放线敷设
	电缆盘转速过快倾倒。
	工程技术措施
	1、在电缆盘转动时，电缆盘支架要有足够的稳定性；

2、为防止电缆盘转动时可能在盘轴上滑移，可应用轴套与固定夹具。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、电缆盘应设专人监护；

2、电缆盘移动过程中应设置警戒区。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对操作人员进行有针对性的电缆盘使用交底和培训。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅳ
	作业人员
	10
	管内穿线/线槽放线敷设
	敷设电缆动作不一致。
	工程技术措施
	1、人力牵引安放电缆时，力量应均匀，速度应平稳，确保动作一致；

2、敷设电缆时，处于拐角的人员，必须站在电缆弯曲半径的外侧。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	线径较大的电缆在人工敷设时，应安排专人指挥和监视，操作人员应服从统一指挥，确保动作一致。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅳ
	作业人员
	11
	管内穿线/线槽放线敷设
	作业人员敷设电缆未采用专用登高作业平台或工具。
	工程技术措施
	1、严禁电缆敷设人员直接站在风管上输送电缆；

2、电缆敷设登高作业应采用梯子、门架、自动提升操作平台等辅助设施。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查作业人员是否采用登高平台或工具，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅳ
	作业人员
	12
	管内穿线/线槽放线敷设
	电缆敷设站位不当，或行走不当。
	工程技术措施
	1、拐弯处敷设电缆不得站在电缆内侧；

2、严禁在电缆桥架上攀登或行走。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部电气技术人员、安全员进行巡检。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅳ
	作业人员
	13
	管内穿线/线槽放线敷设
	电缆敷设时打开的沟槽、孔洞未及时盖好。
	工程技术措施
	1、临时打开的沟槽、孔洞盖板应正确设置围栏；

2、围栏四周应设置明显警示标识。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部电气技术人员、安全员在高层电缆敷设期间不定时进行巡检。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅲ
	班组
	14
	绝缘测试
	设备未进行绝缘电阻测试便送电调试。
	工程技术措施
	1、低压电气设备：用500～1000V的兆欧表检测绝缘，线路测试时导线间，导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ；

2、电动机绝缘测试值应大于等于1MΩ；

3、大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅳ
	作业人员
	15
	柜、箱、盘安装
	水钻开孔作业安装固定不牢或违章操作。
	工程技术措施
	1、水钻安装固定必须牢固，更换水钻钻头及换位时必须切断电源；

2、当钻到钢筋时，电流会突然增大，这时应适当减小钻头压力，但不能使压力太小。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	√
	√

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、施工过程中，打钻工人在施工作业时必须严格做到水、电分离；

2、操作前，检查机架固定是否牢靠，钻头是否装好；

3、钻孔作业时水量必须充足，防止无水作业。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	√
	√

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	作业人员应配备绝缘防护用品，如绝缘鞋、绝缘手套等。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	√
	√

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	当混凝土掉沙或者卡钻时，应立刻停钻，不得强行下钻。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	√
	√

	76
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅳ
	作业人员
	16
	柜、箱、盘配线
	导线剥头过长，压接不牢固，盘面操作部位有带电体裸露等。
	工程技术措施
	1、导线压接完毕裸露部分应符合规范要求；

2、盘面操作带电裸露范围内不允许无关人员靠近。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	√
	√

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅲ
	班组
	17
	柜、箱、盘配线
	焊接搪锡过程未采取防火措施。
	工程技术措施
	1、线径较小的导线采用电烙铁加焊；

2、线径较大的采用喷灯加热法或电炉加热法，尽可能避免明火作业。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	82
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部电气技术负责人、安全员不定期巡检。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	83
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅲ
	班组
	18
	柜、箱、盘配线
	切割机、电缆钳切割电缆无防护措施。
	工程技术措施
	电缆切割应采取必要的防火、防机械伤害措施。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	87
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部安全员定期巡检切割机有无防护罩等安全防护措施。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	88
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	操作及作业活动
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	Ⅲ
	班组
	19
	柜、箱、盘配线
	热缩管施工无灭火措施。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部安全员检查，发现热缩管施工时未配备灭火装置，安排专人及时配备。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	93
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	操作及作业活动
	电气设备调试
	Ⅱ
	项目部
	20
	电气设备调试前检查


	未编制安全调试方案。
	工程技术措施
	电气调试必须编制安全调试方案，并制定安全技术措施。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	97
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	企业安全管理人员、技术人员对项目部电气调试安全施工方案进行检查。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	98
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	操作及作业活动
	电气设备调试
	Ⅲ
	班组
	21
	电气设备调试前检查


	电气设备调试前未对设备接线、安装进行检查。
	工程技术措施
	接地（PE）或接零（PEN）连接完成后，核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号，且交接试验合格，才能投入试运行。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	102
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	调试作业前，项目部技术人员逐一检查落实。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	103
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	操作及作业活动
	电气设备调试
	Ⅲ
	班组
	22
	调试悬挂警示标志
	在停电或短路的设备上工作时，未在断电的电源开关、盘柜或按钮上悬挂警示标识。
	工程技术措施
	1、断电作业应设专人监护；

2、在断电的电源开关、盘柜或按钮上悬挂“有人工作”、“禁止合闸”等警示标识。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	107
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	电气作业人员自检，项目部安全管理人员巡检。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	108
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	操作及作业活动
	电气设备调试
	Ⅲ
	班组
	23
	电气调试
	电气调试带负荷送电。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部安全管理人员、电气调试人员在调试前注意检查用电设备、用电器具、分配电箱、开关箱等。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	113
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	切断电源，立即停止调试作业。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	116
	操作及作业活动
	电气设备调试
	Ⅲ
	班组
	24
	电气调试
	电气调试停电顺序错误。
	工程技术措施
	1、电气控制柜停电,先停控制回路,后停主回路；

2、先停负荷侧,再停电源侧,最后停隔离刀闸。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	117
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	大型电气设备、系统调试时，专业技术人员、安全员现场监督。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	118
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	切断电源，立即停止调试。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	121
	操作及作业活动
	防雷接地安装
	Ⅲ
	班组
	25
	接地装置安装
	进行电气焊作业时，操作人员未持证上岗，并未配备相应的灭火器材。
	工程技术措施
	焊接施工应设专职人员，并应取得特殊作业人员证件。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	122
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目部安全人员检查电气焊作业人员是否持证上岗。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	123
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	操作及作业活动
	防雷接地安装
	Ⅱ
	项目部
	26
	接闪器安装
	坡屋面接闪器安装作业人员无可靠的安全防护措施。
	工程技术措施
	操作人员必须系安全带，且安全带必须可靠拉结。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	127
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由安全员进行检查，发现作业人员不系安全带现象，立即制止，并进行处罚。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	128
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确系安全带。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	130
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


