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罐区危险化学品事故专项应急预案
一、 事故类型和危险程度分析
1、 事故类型：泄漏、火灾。
2、危险目标物危险特性
甲醇未无色澄清液体，有刺激性及微有乙醇样气味，易挥发，易流动，燃烧时无烟有蓝色火焰，能与水、醇、醚等有机溶剂互溶，能与多种化合物形成共沸混合物，能与多种化合物形成溶剂混溶，溶解性能优于乙醇，能溶解多种无机盐类，如碘化钠、氯化钙、硝酸铵、硫酸铜、硝酸银、氯化铵和氯化钠等。易燃，蒸气能与空气形成爆炸极限6.0%-36.5%（体积）。熔点(℃)：-97.8，沸点(℃)：64.8，溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂，爆炸上限%(V/V)：44.0，引燃温度(℃)：385，爆炸下限%(V/V)：5.5，危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。退，皮肤出现脱脂、皮炎等。
3、可能存在危险源、危险程度及预防
罐区有甲醇、乙炔、反应液、醋酸乙烯、醋酸、乙炔、醇解母液及液碱，危险性评价大于1，属于重大危险源。
罐区甲醇、乙醛、醋酸乙烯属于易燃易爆液体，泄漏时遇明火易发生火灾。
罐区贮槽建有围堰，各槽配有温度、压力、液位远传测量仪表，中心控制室设有趋势查询，现场浏览站可监控各厂温度、压力、液位，各槽根据物理组份配有专用尾气冷凝器，冷凝液回流槽内。各槽建有氮封装置，罐区西北角设有泡沫消防站，罐区每个易燃液体贮槽配有专用泡沫管道，选点放置12台50kg推车式干粉灭火器。罐区北设有消防栓。建有下水管网，下水统一进污水处理站处理。设有避雷、防静电装置。碱槽设有独立围堰。
4.可能出现的事故及预防
4.1可能引发的事故
罐区可能存在设备、管道腐蚀泄漏，管道、阀门法兰连接处泄漏、液位过高泄漏、尾气不畅爆炸泄漏、雷击起火、静电防护不到位引起事故，装卸物料时起火，泵泄漏起火等。
4.2引发事故原因
（1）设备、管道质量、安装质量、运转时间过长等原因引起泄漏。
（2）运转机械封或填料磨损引起泄漏。
（3）操作技术水平低下，违章操作引起事故处理不当引起事故。
（4）巡回检查不到位。
（5）管理不到位。
（6）安全防范措施不到位。
（7）违章指挥引起事故。
（8）违反劳动纪律引起事故。
4.3突发事故预防措施
（1）加强设备管理，定期对设备进行检修，提高设备安装、检修工作质量。
（2）及时更换泵填料与损坏机械封。
（3）加强职工技术水平培训，杜绝违章操作引起事故处理。
（4）加强巡回检查，及时发现问题并处理问题。
（5）加强管理从制度上提高员工工作责任感。
（6）认真落实安全防范措施。
（7）严禁违章指挥。
（8）加强劳动纪律管理。
二、专项事故组织机构及职责
1、组织设置原则
在罐区或有机厂能处理一般事故且对生产稳定运行不构成影响，启动专项应急预案。遇罐区、有机厂不能重大事故且对生产构成重大影响，启动公司应急救援预案。
2.2组织体系及职责
2.2.1组织体系
组  长： 吴伟华  联系方式：手机：15047375147
副组长： 刘建民  联系方式：座机：8070  手机：15934973074

张荣峰   手机：13644772421
组  员：  罐区全体人员
2.2.2组长职责
（1）组长：全面协调紧急救援工作有序行动，组长不在时由副组长负责报告上级救援组。
（2）负责向上级指挥组、安全环保、保卫、医疗部门组长叙清事态，流程走向、物料特性、人员伤亡情况。
（3）当班班长为第一指挥员，报告相关部门，即刻通知车间负责人，反应情况要快、要准，说明事故地点、时间、物料名称。
（4）负责紧急停车，切断与外工序连接的进、出料阀门，降低事故扩大。
（5）根据现场事态服从统一指挥，采取措施补救。
（6）车间负责紧急状态结束后，按照环保的部署，清理现场。
2.2.3组员职责
（1）坚守岗位，服从统一指挥。
（2）切断火源关闭阀门要快、要准、停泵。
（3）当消防人员抵达现场时，配合消防人员扑救散落火源。
（4）火势较大时，立即开启泡沫站、消防系统，降低火势。
（5）凡在应急救援工作前，必须穿戴好劳保用品，扑救过程中，有物料散出，正确佩带防毒面具。
（6）救援组成员负责事故结束后的现场保护。
三、事故预防与预警
1、危险源采取监控措施
（1）现场采用视频监控，控制室可视频现场情况。
（2）现象按要求配置易燃气体泄漏检测报警仪，采用声光报警。
（3）巡检人员配有便携式易燃气体检测仪。
（4）各槽温度、液位等关键控制现场与控制室显示测量系统，设有系统压力上下限报警装置。
（5）现场按要求巡回检查进行现场监控。
2、危险源技术预防和管理措施
（1）各贮槽配有尾气吸收系统。
（2）各贮槽配有液位、温度、压力测量显示仪表。
（3）各贮槽设有氮封装置。
（4）各贮槽配有泡沫消防管道。
（5）按要求对主要设备、安全设施、气防器材、消防器材、压力容器建有档案，定期检查，按要求进行保养，保证其符合安全运行要求。
（6）罐区现场设备位号明确，管道介质流向介质有明显标志。
（7）压力表、液位计等计量、器材器具由有关资质部门定期校准。
（8）罐区设有避雷装置。
（9）罐区设有防火堤，所有化工泵按按要求安装在防火堤外。
（10）建有岗位责任制、交接班制、巡回检查制，按要求定时对现场进行巡回检查，记录，发现问题及时处理。
(11)针对工艺特性组织职工教育，定期易燃气体起火、消防器材使用、气防器材使用演练。
3.3应急处置措施
3.4预警行动
3.4.1预警分级
公司安全生产事故预警为四个级别：一般（Ⅳ级、蓝色）、较重（Ⅲ级、黄色）、严重（Ⅱ级、橙色)、特别严重（Ⅰ级、红色）。即当班人员能及时处理的事故为Ⅳ级，当班人员不能处置需求援扩大到Ⅲ级，公司启动应急预案，公司各部门根据公司应急救援指挥部发布的预警、预防通报，进行预测、预警，指令所属部门采取有效预防措施，采取应急救援，当公司应急不能控制应上升为Ⅱ级，向当地部门应急求援，当地部门启动应急救援程序，防止或减少突发事件的发生。现场操作人员可更加车间、有机厂是否能处理初步判断级别。
3.4.2预警级别及发布程序
一般（Ⅳ级、蓝色）由公司应急指挥部发布预警；
较重（Ⅲ级、黄色）由公司应急指挥部发布预警；
严重（Ⅱ级、橙色）由公司应急指挥部发布预警；
特别严重（Ⅰ级、红色）由公司应急指挥部发布预警；
发布Ⅱ级、Ⅰ级预警必须立即向当地有关部门求援。
3.4.3发布平台
公司应急指挥部根据上级管理部门发布的预测、预警要求及时发布预警。预警的发布、解除均通过公司行政办公管理平台系统、传真、电话等渠道予以公告。
四、信息报告程序
4.1公司应急
指挥办公室设在总调度室，应急值守电话：0477-6431321），24小时专人值守。应急求援联系方式：
蒙西镇急救中心：18747704120  
蒙西镇消防队：0477-6445119  
蒙西镇环保局0477-6445218   12369  
蒙西镇派出所：0477-6445110  
鄂旗安监局：0477-6222065
4.2事故报告方式
发现人必须在第一时间报告，报告人采取固定电话、防爆对讲机等通讯方式报告，报告人必须报告事发区域、介质、危险程度等相关信息。
4.3事故报告流程
现场事故发现人→班长→值班调度→公司应急指挥办公室→相关应急组成员。现场班长与调度尽快核实情况，报公司应急指挥部。由公司应急指挥部按要求向相关部门报告事故地点、引发事故介质、危险程度。
4.4现场处置
（l）停止事故贮槽正常作业。
（2）切断可燃液体来源，根据情况关阀门，停泵。
（3）初期火灾的扑救是控制火势，现场干粉灭火器灭火，向事故槽加氮气。
（4）在专业消防队没有到达之前当班班长组织班员进行扑救。
（5）贮槽内着火开启泡沫消防系统，加入泡沫。
（6）切断事故槽与其它物料槽连接及尾气管。
（7）用水冷却起火槽冷却设备，防止高温引起槽罐塌陷。
（8）用水冷却相邻槽罐防止其它槽罐起火，引发次生事故。
（9）将泄漏物控制在一定范围，注意泄漏物进入下水道。
（10）根据情况决定停相关工序。
（11）罐区泄漏起火应立即启动公司应急救援方案，并向相关部门报告。 
（12）灭火抢救的原则是先救人、后灭火。因此，有人员伤亡必须立即打医疗组电话，中毒休克人员移出毒区应做必要的人工呼吸，并及时送往医院救治，人员疏散应从指定地点上风向撤离。
（13）在事故状态中，严格控制“三废”排放，能不排的尽量回收，必须排放的废气、废渣、废液依照安全环保部制定的方案进行处理。
4.5注意事项
（1）凡在应急救援工作前，必须穿戴好劳保用品，扑救过程中，有物散出，正确佩戴防毒面具。
（2）两人或两人以上人员应急救援组成员互相照应，互相配合，不能单独行动。
（3）救援组成员负责事故结束后的现场保护。
（4）密切注意其它槽罐温度压力，防止次生事故发生。
(5）严禁违章操作，在操作过程中要严格按照操作规程进行操作。
（6）按要求使用消防器材、气防器材。
（7）设立围堰控制泄漏区域，防止环境污染事故发生。
（8）应注意设立警示标志。
 4.5事故升级 
罐区贮槽起火应立即启动公司应急救援预案。当公司启动应急处置办法后还不能处置应报告当地有关部门，请求应急救援。请求时说明事发地点、危险性及支援方式。
五、事故应急救援应急响应
5.1响应分级
罐区贮槽起火为一级事故，在公司无法控制事态漫延情况下，由应急救援部上报上级部门，启动上级应急预案。
5.2响应程序
当第一发现人发现事故时，需第一时间口头上报当班班长。
当班班长应立即调查寻问事故原因，组织先期处置事故，并在5分钟内电话或口头上报车间主任。
车间主任以最快速度赶赴现场，指挥现场救援，并填写事故报告单，通知应急救援指挥部总指挥。
应急救援指挥部总指挥根据事故大小、发展势态等情况指挥应急救援指挥部成员，组织并实施相应的救援上报工作。
当公司应急指挥部经调查核实确定需向上级请求救援。
5.3应急事故处置措施 
当发安全生产事故时，现场发现人立即启动现场应急处置措施:
（1）当发生现场易燃泄漏事故时，现场停止一切可引发火灾作业。
（2）现场根据工艺情况，采取关闭阀门，停化工泵、打盲板等措施进行切断处理。
（3）根据情况对事发工序决定是否进行停车处理。
（4）现场报警，各厂负责人立即赶赴现场应急处置，同时上报公司级应急救援指挥部，应急办公室根据事故具体情况是否启动公司应急，对现场环境事故进行监测，发生环境事故按要求上报上级环保部门。
六、罐区应急物资和装备要求
1、保证泡沫消防站用电。
2、保证泡沫消防站3吨抗溶性泡沫存量。
3、保证氮气压力0.3MPa。
4、MFTZ/ABC45灭火器45具 。
5、保证消防水压力0.2MPa。
