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编号：JQZ-YJYA-01
CNG加气站突发事件
现场应急处置预案
公司CNG加气站
201x年7月
批 准 页
《CNG加气站突发事件现场应急处置预案》是公司的现场应急处置预案之一，着重解决CNG加气站现场突发事件的应急处置，由公司CNG加气站组织编制。

本预案依据《集团公司突发事件总体应急预案》、《油田公司突发事件总体应急预案》和《公司突发事件总体应急预案》的有关标准和规定，阐述了危险性及事件分级、明确了应急组织机构与职责、应急处置等要求，用于指导CNG加气站现场突发事件的抢险、救援等应急管理工作。

《CNG加气站突发事件现场应急处置预案》已经由公司应急管理领导小组审议通过，现正式发布。

CNG加气站站长：               
201x年7月24日        
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1事件特征

1.1危险性分析
CNG加气站的主要危险源是天然气（甲烷）。常温下为无色无臭气体，微溶于水，溶于醇、乙醚；相对密度（水＝1）0.42（－164℃），闪点－188℃；爆炸极限5.3％～15.0％。天然气为易燃易爆气体，当其泄漏后，遇火源或受热可能发生火灾，若与空气混合达到爆炸极限，还会发生爆炸。
1.2事件类型

由于天然气（甲烷）具有燃烧性、爆炸性和毒性等固有的危险特性，在CNG 充装过程中易引发事故。其事故类型主要包括天然气泄漏、火灾、爆炸和中毒等。

1.3事件及事态描述

场站发生天然气泄漏、火灾事件事态描述

(1)可燃气体报警器报警；

(2)来气压力或外输压力突然下降；

(3)高压气体泄漏，发出巨大声响；

(4)通过中控室视频监控系统可观察到现场火光；

(5)现场发生着火爆炸后产生浓烟、火光；
1.4事故诱因

(1)天然气泄漏

CNG加气站因自然灾害、管理不善、操作失误、人为破坏，或因工艺设施设备维护维修不及时、存在隐患带病运行等，都有可能引发天然气泄漏，压力较高的天然气从泄漏点泄出时可发出较大声响，且流速较快，容易在泄漏点形成静电，从而造成着火事故。后果可能导致设备损毁、装置停运及人员伤害。
(2)火灾、爆炸

火灾、爆炸事故是CNG加气站最常见的事故。在生产运行过程中发生天然气泄漏后，一旦遇明火或火花，达到其最小点火能量时即被点燃，扑救不及时就造成火灾事故。点火源是燃烧的基本要素之一，明火、静电放电、电火花和雷电火花、摩擦或使用非防爆工具、车辆产生的火花，都可能成为易燃液体及易燃气体的点火源，都能引发火灾事故。当泄漏的天然气与空气充分混合，遇明火或火花，则会引发爆炸事故，后果可能导致装置停运、设备损毁及人员伤害等。

2应急组织机构及职责
2.1天然气泄漏应急处置流程图
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2.2应急组织机构
应急小组组长：CNG站站长

应急小组副组长：CNG站副站长

应急小组成员：HSE技术员、技术员、各班组长
2.3职责
2.3.1站长职责

(1)指挥处理所有在生产作业过程中遇到的突发事件，对突发事件采取相应的应急措施。

(2)与公司和相关单位主管部门取得联系。

(3)在紧急情况下负责人员撤离至安全地带。

(4)负责组织开展本站的应急演练工作。

(5)负责组织加气站现场应急处置预案的修订、完善工作。

2.3.2副站长职责

(1)协助站长处理突发事件，服从组长的命令。

(2)站长不在现场时，行使组长的权利指挥处理突发事件。

(3)负责协助站长开展本站的应急演练工作。

(4)负责协助站长组织加气站现场应急处置预案的修订、完善工作。

2.3.3成员职责

(1)听从站长的指挥和命令。

(2)协助站长和副站长做好应急所需的准备工作。

(3)按照应急方案，实施应急措施。

3应急处置程序

3.1 CNG加气站应急处置程序
CNG加气站于2007年9月10日建成投产，主要功能是接收南堡联合站净化处理后的外输天然气，经过过滤、调压、计量、分离、干燥、缓冲、压缩后为CNG运输车进行天然气充装。加气站生产工艺主要由天然气调压分离计量系统、脱水干燥系统、低压配电系统、天然气压缩系统、加气充装系统、安全排放系统、仪表风系统、排污系统、消防系统及站控系统组成，辅以计量远传系统及视频监控系统。
加气站平面布置及逃生路线图
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3.1.1压缩机在运行过程中发生天然气泄漏、着火事故应急处置
（1）现场操作人员发现泄露或着火后立即报告当班班长。

（2）当班班长指挥第一现场处置，向加气站值班干部报告，并及时向公司调度室汇报，如发生着火，同时报火警。

（3）中控室值班人员通过DCS系统停压缩机组、切断天然气总进气阀门；现场操作人员打开天然气系统紧急放空阀，在压缩机房外安全区域切断进出口流程。

（4）如条件许可迅速组织站内CNG撬车撤离现场，以防引发更大事故，如着火，并且火势较大，中控室值班人员应迅速组织站内CNG撬车司机及押运员撤离至站外安全区域，并在站外设置警戒带，避免无关人员进入。

（5）现场操作人员（2名）穿戴防火隔热服、正压式空气呼吸器迅速赶往发生泄露或火情的压缩机房，切断压缩机进出口流程，并用现场灭火器进行灭火，如泄露处着火，火势扩大无法控制，应将所有人员撤离至安全区域待命。

（6）消防队伍到达后，配合消防队伍进行灭火。

（7）灭火后，值班干部组织人员对泄漏、着火部位进行处理。

（8）查明故障原因，做好记录。

3.1.2仪表风冻堵事故应急处置
（1）仪表风管线压力下降（正常值0.45-0.70MPa），值班人员立即检查空压机运行情况，仪表风储罐压力是否正常，确认装置上有无仪表风泄漏，若以上全部正常，可判定为仪表风管线冻堵。

（2）中控室密切注意仪表风压力的变化情况及其它设备装置的参数变化，立即汇报当班班长及值班干部。

（3）班长立即组织人员准备热水对仪表风管线进行解冻。从仪表风储罐出口开始，用敲击的方法判断冻堵点（敲击管线有空洞回音为空管，敲击管线无空洞回音为冻堵部位）。

（4）解冻重点在弯头，管线爬高处，逐一解冻，对重点部位用毛毡简单包裹后解冻效果更好，注意不要有遗漏点。

（5）仪表风管线冻堵解除后，汇报调度，按操作规程启动压缩机。

（6）逐步恢复生产，做好记录。

3.1.3干燥器吸附罐和再生罐发生泄漏着火事故应急处置
(1)现场操作人员发现泄漏或着火后立即报告当班班长。

(2)当班班长指挥第一现场处置，向加气站值班干部报告，并及时向公司调度室汇报，如发生着火，同时报火警。

(3)中控室值班人员通过DCS系统停压缩机组、关闭天然气总进气阀门；现场操作人员打开天然气系统放空阀。

(4)如发生火情，启用站内消防栓，对准着火罐体、临近罐进行喷淋、降温。

(5)若在装车，立即停止装车操作，中控室人员组织对外部加气车辆、人员进行疏散至站外安全地带，并安排人员引领消防车辆。

(6)现场操作人员（2名）穿戴防火隔热服、正压式空气呼吸器迅速赶往着火现场在消防水喷淋掩护下切断着火罐、临近罐进出口流程，并使用现场灭火器灭火，如火势扩大无法控制，应将所有人员撤离至安全区域待命。

(7)灭火后，值班干部组织人员查明事故原因、损失情况，做好生产恢复准备工作。

3.1.4加气站工艺管线发生天然气泄漏着火事故应急处置
(1)现场操作人员发现泄漏、或着火后立即报告当班班长。

(2)当班班长指挥第一现场处置，向加气站值班干部报告，并及时向公司调度室汇报，发生着火，同时拨打火警电话。

(3)中控室值班人员通过DCS系统停压缩机组、关闭天然气总进气阀门，现场操作人员打开天然气系统紧急放空阀。

(4)如条件许可迅速组织站内CNG撬车撤离现场，以防引发更大事故，如火势较大应迅速组织站内CNG撬车司机及押运员撤离至站外安全区域，并在站外设置警戒带，避免无关人员进入。

(5)现场操作人员穿戴防火隔热服、正压式空气呼吸器迅速赶往发生火情的地点，启用站内消防栓，对准着火部位进行喷淋、降温并用现场灭火器进行灭火，如火势扩大无法控制，应将所有人员撤离至安全区域待命。

(6)安排人员引领消防队伍。

(7)消防队伍到达后，配合消防队伍进行灭火。

(8)灭火后，值班干部组织人员对泄漏、着火部位进行处理。

(9)查明故障原因，做好记录。

3.1.5 CNG撬车拉倒加气柱事故引发天然气泄漏及着火事故应急处置
(1)事故发生后，现场操作员工立即报告中控室及当班班长。

(2)当班班长指挥第一现场处置，向加气站值班干部报告，并及时向公司调度室汇报，如发生着火，同时报火警。

(3)中控室值班人员通过DCS系统停天然气压缩机组，关闭天然气总进气阀门，现场操作人员打开天然气系统紧急放空阀。
(4)迅速组织站内CNG撬车司机及押运员撤离至站外安全区域，并在站外设置警戒带，避免无关人员进入。

(5)现场操作人员（2名）穿戴防火隔热服、正压式空气呼吸器迅速赶往被拉到的加气柱现场，关闭压缩机出口阀，打开加气柱防空阀。

(6)利用现场灭火器进行灭火，如火势扩大无法控制，应将所有人员撤离至安全区域待命。

(7)值班干部组织人员对拉到的加气柱进行现场处置。

3.1.6地罐冒罐的应急处置
(1)停运压缩机及干燥撬，停止一切排污操作。

(2)查找地罐冒罐的原因。

(3)联系公司调度安排污水车进行地罐的排污。

(4)严格按加气站排污系统操作规程进行地罐的排污。

(5)清理现场冒罐产生的废物。

3.1.7人员触电的应急处置
(1)发现有人触电时，必须立即切断电源总开关或用绝缘物挑开电源线，使触电者脱离电源。

(2)立即向单位领导和调度汇报，明确事故地点、时间、受伤程度和人数。
(3)根据其受伤程度，决定采取合适的救治方法，同时用电话等快捷方式向当地的抢救中心求救，并派人等侯在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，现场人员应及时组织现场抢救。

(4)电路维修好后，恢复生产。

3.1.8放空筒遇雷击着火应急处置
(1)发现放空筒着火立即紧急停机，停止站内加气生产。切断用电设备电源。

(2)关闭进站阀门，防止压力过高，火势过大蔓延整个场站。

(3)组织疏散无关人员，厂区周围拉警戒带。

(4)关闭地罐、干燥撬等与放空筒连接设备的排污阀，切断排污系统，同时防止回火现象发生。

(5)同时汇报值班领导，事件发生的时间，火势如何，听从值班领导下达的应急指令。

(6)经处置后若火仍没有扑灭，拨打火警报警，场站所有员工撤离现场，在关键路口处等待并引导消防车进入火灾现场。

(7)火灭后观察放空筒顶部烧损情况，或更换或重新维护保养。

(8)待雷雨天气过后逐步恢复生产，做好记录。

3.1.9加气过程中高压软管发生冲管的应急处置
(1)现场操作人员发现后立即报告当班班长。

(2)当班班长指挥第一现场处置，同时向加气站值班干部报告，并及时向公司调度室汇报。

(3)中控室值班人员通过DCS系统停压缩机组、关闭天然气总进气阀门；现场操作人员打开天然气系统放空阀，在压缩机房外安全区域切断进出口流程。

(4)中控室值班人员迅速组织站内CNG撬车司机及押运员撤离至站外安全区域，任何车辆不得发动，并在站外设置警戒带，避免无关人员进入。

(5)现场操作人员（2名）穿戴防火隔热服、正压式空气呼吸器迅速赶往事发现场，切断压缩机进出口流程，连接消防水带，打开消防栓用喷水枪头对泄漏点进行喷淋，降低泄漏气体浓度和温度。

(6)如发生着火事故，马上利用压缩机房外灭火器扑灭初期火灾，如火势扩大无法控制，应将所有人员撤离至安全区域待命并拨打火警电话。

(7)现场操作人员通过便携式可燃气体检测仪检测泄漏地点可燃气体浓度达到安全值后，值班干部组织人员对泄漏部位进行处理。

(8)查明事故原因，做好记录。

3.1.10 CNG加气站发生泄漏、火灾、爆炸等事件时，人员疏散、撤离程序
当CNG加气站发生泄漏、火灾、爆炸事件后，危及到周边及现场人员安全时，立即拨打火警、急救中心电话求助，并按照上报程序向上级部门报告，启动人员疏散、撤离程序。

 (1)场站人员应按照场站标明的逃生路线，撤离到站外紧急集合点（集合点应确定在泄漏事故点的上风口），并对人员进行清点。

(2)立即上报公司应急办公室及应急领导小组，同时向安全地点转移。

 (3)通知油田相关单位及地方政府，通告并指导附近居民进行疏散。疏散通知应包含的内容包括：事件地点、事件种类、目前状况、疏散路线、第一集合点、疏散注意事项等；若地方政府到达现场，告知危险区域范围，由地方政府进行人员疏散、撤离、警戒。

(4)疏散线路应最大限度的避开危险源，发生天然气泄漏和火灾事故的疏散集合点应确定在泄漏事故点的上风口。
(5)疏散撤离时应迅速有序。若条件许可，疏散前应关闭可能造成危险的电源、气源等，组织群众疏散时，应告诫群众熄灭火种。若遇有毒性可燃气体，还应指导防护措施及自救、互救方式。

3.1.11周边成品油装卸车过程中发生火灾、爆炸事故时的应急处置程序
(1)值班人员发现险情或接到周边成品油库发出的险情通知后，立即向班长或站长报告。若油品泄漏，班长负责人组织人员对场站油品挥发的可燃气体浓度进行密切监测，如险情有扩大趋势要立即采取应对措施。

(2)如果是大量泄漏，油品挥发的可燃气体浓度较高，立即汇报加气站站长，站长指挥中控室人员立即切断进出站总阀及进站电源，同时立即组织场站人员按照场站标明的撤离路线撤离到站外安全区域，并对人员进行清点。

(3)如果发生火灾及爆炸事故，班长或站长要立即发出紧急停机，并切断总进气阀，迅速组织现场人员撤离至站外安全区域，并对人员进行清点。

(4)立即上报公司应急办公室及应急领导小组，同时采取隔离措施，避免无关人员进入危险区域。

3.1.12加气过程中车辆阀组、管线发生大量泄漏的应急处置程序
(1)现场操作人员发现后立即报告当班班长。

(2)当班班长指挥第一现场处置，同时向加气站值班干部报告，并及时向公司调度室汇报。

(3)中控室值班人员通过DCS系统停压缩机组、关闭天然气总进气阀门，并立即断电； 

(4)中控室值班人员迅速组织站内CNG撬车司机及押运员撤离至站外安全区域，任何车辆不得发动，并在站外设置警戒带，避免无关人员进入。

(5)现场操作人员（2名）穿戴正压式空气呼吸器迅速赶往事发现场，如条件允许，关闭加气柱排气阀门及加气车辆进气阀门， 

(6)如发生着火事故，马上利用灭火器或场站消防水系统扑灭初期火灾，如火势扩大无法控制，应将所有人员撤离至安全区域待命并拨打119火警电话。

(7)现场操作人员通过便携式可燃气体检测仪检测泄漏地点可燃气体浓度达到安全值后，将事故车辆驶离至站外修理维护。

(8)查明事故原因，做好记录。
3.2输气站应急处置程序
    输气站主要负责对南唐660管线净化处理的天然气经南黄开管线进站后进行气液分离处理、外输计量管理和上下游协调控制等生产工作，确保下游正常、平稳外输供气。
输气站平面布置及逃生路线图
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3.2.1严重天然气泄漏应急处置程序
（1）迅速打开越站阀门，关闭进、出站气管线的控制阀门，进行紧急放空，切断电源总开关；

（2）立即组织人员抢险，若发现有中毒者要立即带其脱离危险区及时抢救或拨打急救电话，并报应急指挥中心；

3.2.2火灾及爆炸事故应急处置程序
（1）发现火情，应迅速进行扑救，并采取隔绝措施，现场警戒。报119火警，组织疏散无关人员；

（2）切断电源开关，迅速打开越站阀门，关闭进、出站气管线的控制阀门，进行紧急放空，防止事态扩大，并及时汇报上级；

（3） 如果发生人员烧伤，要立即组织抢救并送往医院治疗；

（4） 如可能发生爆炸应立即提前撤离现场。

3.2.3系统憋压应急处置程序
（1）掌握紧急卸压方法，发现设备压力超过正常值时，立即迅速打开越站阀门，关闭进、出站气管线的控制阀门，进行紧急放空；

（2）发现冻堵先兆，要及时采取解冻措施；

（3）及时向上级汇报，及时报火警；

3.2.4配电箱漏电应急处置程序
（1）发生人员触电，必须立即切断电源总开关或用绝缘物挑开电源线，使触电者脱离电源；

（2）对触电者进行人工呼吸抢救或送医院救治；

3.2.5 H2S气体中毒应急处置程序
（1）发现有H2S气体时，迅速脱离现场；

（2）立即汇报应急指挥中心；

（3）佩带正压式空气呼吸器装置，进入泄漏区域，就近关闭泄漏点前后控制阀门，防止气体继续泄漏；

（4）立即组织人员抢险，若发现有中毒者要立即带其脱离危险区及时抢救或拨打急救电话；

（5）疏散周围无关人员。
4应急处置注意事项
(1)事故现场处理人员必须在保证自身安全的前提下处理事故。

(2)发生事故后，加气站值班干部组织所有倒班休息人员参与应急抢险。

(3)进入泄漏事故现场处置人员必须穿戴正压式空气呼吸器，且有人监护。

(4)如初期火势较小，应立即组织人员利用站内配备的消防器材展开初期灭火扑救工作。灭火时，操作人员要站在上风口。

(5)如有人员伤亡，应先救人后灭火，同时拨打120急救电话。

(6)在抢救财产与人员安全发生矛盾时，必须采取确保人员安全的措施。

(7)所有现场事故处置人员执行完指令后立即向值班干部汇报。

5附则

5.1预案的签署和解释

本预案由CNG加气站应急小组组织制订，CNG加气站站长签署发布实施，由CNG加气站应急小组负责解释，并负责发放控制管理。

5.2预案的实施

    本预案自发布之日起实施。

6 附件

附件1：应急通讯录
附件2：应急抢险物资清单
 附件1：应急通讯录
附件2：应急抢险物资清单

公司应急物资清单

	序号
	物资名称
	规格及型号
	单位
	数量
	存放地点

	1
	潜水泵
	三相 WQ15-20-2.2(65MM)
	台
	5
	公司应急库房

	2
	电力电缆
	VV3*4+1*2.5
	米
	500
	公司应急库房

	3
	消防带
	65-13型
	米
	100
	公司应急库房

	4
	编织袋
	90CM*60CM
	条
	400
	公司应急库房

	5
	尖铁锹
	带把
	把
	10
	公司应急库房

	6
	平铁锹
	带把
	把
	10
	公司应急库房

	7
	十字镐
	带把
	把
	5
	公司应急库房

	8
	扁担
	200CM*8CM
	根
	10
	公司应急库房

	9
	抬筐
	已穿好绳
	个
	10
	公司应急库房

	10
	应急抢险泛光灯
	海洋王SFW6110
	台
	1
	公司应急库房

	11
	正压式空气呼吸器
	BD2100
	套
	4
	公司应急库房

	12
	隔热服
	上海罗密
	套
	3
	公司应急库房

	13
	呼吸防护全面罩
	MSA3000型
	副
	20
	公司应急库房

	14
	高压呼吸空气压缩机
	MSA100EF1
	台
	1
	公司应急库房

	15
	可燃气体检测仪
	DF-7500
	台
	2
	公司应急库房

	16
	安全防爆电话机
	北京北方永邦科技股份有限公司
	台
	10
	公司应急库房

	17
	无线对讲机
	摩托罗拉 GP388 PIUS 136-174mhz
	台
	10
	公司应急库房

	18
	H2S气体报警仪
	M40
	台
	4
	公司应急库房


说明：1.上述应急物资存放地点为公司办公楼应急物资库房

2.应急物资保管人：

      3.如遇突发紧急事件，可联系调度打开应急物资库房。24小时联系电话：

事件发生





当班员工现场确认





值班班长采取紧急处置





向站长报告





检查泄漏点，排除隐患作好记录录





通过DCS系统紧急停机，切断进出站总阀，打开放空阀





现场杜绝静电、火花，所有车辆不得发动





紧急疏散撬车司机及押运员，现场布置警戒





泄漏严重





轻微泄漏





向公司应急办公室及应急领导小组报告





排除险情





做好相关记录
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