现场处置方案

一、苯类、醇类储罐泄露事故现场处置方案

	事

故

特

征
	可能发生的事故类型
	物料泄漏

	
	区域地点装置名称
	甲苯、邻二甲苯、混苯、甲醇、溶剂油储罐

	
	可能发生的季节
	夏季气候潮湿，易出现管线、罐体腐蚀严重引发泄漏事故

	
	造成的危害程度
	物料损失、储存罐报废、人员伤亡事故、污染环境；

	
	事故前可能出现的征兆
	管线、罐体异常变形、腐蚀严重、物料异常泄露

	应急组织与职责
	基层单位应急自救组织形式及人员构成情况
	事故成立车间主任为组长的应急救援指挥小组，各岗位操作工为成员的应急自救小组，以预防突发事故，降低事故损失，防止事故扩大

	
	应急自救组织机构、人员的具体职责
	1、发现事故隐患及时处理并向总指挥报告；

2、对突发事故立即组织进行救援；

3、听从上一级应急救援指挥机构的指挥进行救援；

4、负责在事故初起时的应急救援

5、在预计事故扩大时，迅速向总指挥报告启动上一级应急救援预案

	应急处置措施
	应急处置程序
	(1)防护(2)询情(3)侦检(4)警戒(5)救生(6)控险(7)堵漏(8)输转(9)救护(10)洗消(11)清理(12)警示

	
	现场应急处置措施
	(1)防护
①根据泄漏液体的特性及划定的危险区域，确定相应的防护等级。②防护等级划分标准，见表1。③防护标准，见表2。

(2)询情
①遇险人员情况。②容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、扩散范围。③周边居民、地形、电源、火源等情况。④单位的消防组织与设施。⑤工艺措施、到场人员处置意见。

(3)侦检
①搜寻遇险人员。②使用检测仪器测定泄漏物质、蒸气浓度、扩散范围。③确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源。④确认消防设施运行情况。⑤确定攻防路线、阵地。⑥现场及周边污染情况。

(4)警戒

①根据询情、侦检情况确定警戒区域。②将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情况设立隔离带。③合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆物质，并进行安全检查，逐一登记。
(5)救生

①组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域。②采取正确的救助方式，将所有遇险人员转移至安全区域。③对救出人员进行登记、标识和现场急救。④将需要救治人员送医疗急救部门救治。
(6)控险

①启用单位喷淋、泡沫等固定、半固定消防设施。②选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开。③外围设置水幕或屏封水枪，稀释、降解泄漏物蒸气浓度或设置蒸气幕。④用干沙土、水泥粉、煤灰等围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散。⑤视情况使用移动式泡沫管枪(炮)或高倍数泡沫发生器喷射泡沫，充分覆盖泄漏液面。
(7)堵漏
 ①根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施。②若易燃液体泄漏，所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。③关闭前置阀门，切断泄漏源。④根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏。⑤堵漏方法，见表3。
(8)输转

①利用工艺措施导流或倒罐。②转移较危险的瓶(罐、桶)。
(9)救护

①现场救护。a．将受伤人员迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；b．有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；c．对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气；d．立即脱去被污染者的服装，皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗，眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。②使用特效药物治疗。③对症治疗。④严重者送医院观察治疗。如果出现化学品烧灼伤，立即启动化学品烧灼伤预案。
(10)洗消①在危险区与安全区交界处设立洗消站。
 ②洗消的对象。a．轻度中毒的人员；b．重度中毒人员在送医院治疗之前；c．现场医务人员；d．消防和其他抢险人员及群众互救人员；e．抢救及染毒器具。③使用相应的洗消药剂。④洗消污水的排放必须符合环保部门的检测，以防造成次生灾害。
(11)清理①少量残液，用干沙土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情况倒至空旷地方掩埋；对与水反应或溶于水的也可视情况直接使用大量水稀释，污水放人废水系统。②在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。清点人员、车辆及器材。撤除警戒，做好移交，安全撤离。
(12)警示①进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地。②严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大。注意风向变换，适时调整部署。慎重发布灾情和相关新闻。

	
	报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告的基本要求和内容
	公司报警电话：*****
消防部门 ：119     公安部门:110

医疗急救部门：120   区安监局：****
区环保局：*****  职业卫生所：******8

梧台镇安监站：******
事故报告内容：（1）单位名称；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人）和初步估计的直接经济损失；（6）已经采取的措施；

	注意事项
	佩戴个人防护器具方面
	泄露堵漏救援时要佩戴正压式空气呼吸器，防止有毒物料侵入人体，正压式空气呼吸器压力要求至少25Kpa，当听到报警声音，迅速脱离救援现场

	
	使用抢险救援器材方面的注意事项
	各种堵漏物品必须配备齐全

	
	采取救援对策或措施方面的注意事项
	1、防止污染扩散；2、防止进入下水道

	
	现场自救和互救注意事项
	对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气；

	
	现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项
	现场应急能力：正压式空气呼吸器4套；堵漏应急救援器材各五个，经过严格培训的应急救援队员20人。

救援时必须戴正压自给式面具和其它防护用品进入事故区域区，禁止在情况不明或无防护的情况下，盲目进入事故现场。进入事故现场，必须有监护人，严格禁止单独行动，确保人身安全。

	
	应急救援结束后的注意事项
	险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施，现场清理工作必须征得有关部门的同意后方可进行。

	
	其他需要特别警示的事项
	1、救援电话的畅通；2、日常消防取材的检查保养；3、应急疏散时的人数差点；4、救援结束后的人员物资查点


表1  防护等级划分标准

	危险区
	毒物危害等级

	苯乙烯、邻二甲苯、甲醇、甲苯、异丙醇、混苯、溶剂油、
	三级

	正丁醇、丙酮、二乙二醇
	四级


表2  防护标准

	级别
	形式
	防化服
	防护服
	防护面具

	三级
	呼吸
	简易防化服
	全棉防静电内外衣
	正压式空气呼吸器或
全防型滤毒罐

	四级
	呼吸
	简易防化服
	战斗服
	简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材


表3  堵漏方式
	部位
	形式
	方法

	罐体
	砂眼
	使用螺丝加黏合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	管道
	砂眼
	使用螺丝加黏合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	阀门
	
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

	法兰
	
	使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏


